- Schutz

- und  Überwachung

- der

- hochspannungsnetzen

- Verwarnung :

Das vorliegende Dokument (sieh Inhaltsverzeichnis) wurde auf Grund einer Erfahrung  auf dem Stromverbundnetz der Electricité de France ausgeführt, aber die ausgeführten Prinzipe haben eine generelle Anwendung, und die Besonderheiten des französischen Netzes sollten nur als Beispiel dienen.

Dieses Dokument hat nicht den Anspruch, alle Netzschutzproblemen eine konkrete Lösung zu bringen, sondern nur Annäherungsmethoden dieses Problems vorzuschlagen.

Die konkrete Lösungen sind in solchen Dokumenten wie die folgende zu finden:

- Normen des Internationalen Elektrotechnischen Komitees (IEK) .

- British Standards (BS)

- Deutsche Institute für Normung (DIN)

- American National Standards Information (ANSI)

- Normen der Association Française des NORmes (AFNOR)

- Interne Normen der EDF (H und HN)

- Hersteller Notizen der verschiedenen Anlagen

- Interne Direktive jeder Gesellschaft, d. h.:

  - Die Schutzplänebeschreibenden Doktrindienstanweisungen

  - Freileitung-, unterirdische Kabelverbindung - und Umspannwerkbaudirektiven

  - Normalisierte Schaltbildern

  - Schutzgeräte und Automaten-Einstellungshandbücher

  - Kurzschluss Berechnungsprogramme

  - Verzeichnis der Kennzeichen der Werke

Dieser Dokument könnte dazu nützlich sein die Normen und Notizen zu zerlegen, und die internen Direktiven zu verarbeiten. Es könnte auch von den nicht -Spezialisten benutzt werden, die gerne eine qualitative Idee über die dargelegten Probleme haben möchten.

Zu den Beispielsanlagen gehören dienst ältere Geräte, sogar veraltete, so wie neue oder Experimentalgeräte, damit die Entwickelung der Prinzipen und Technologien gezeigt werden kann.

|  | Michel LAMI Ingeniör EDF diplomiert der Grenoble Universität E.mail michel.lami@free.fr michel.lami@numericable.fr website: http://perso.numericable.fr/michlami http://michel.lami.free.fr Übersetzt mit Christophe Gilgemanns Hilfe |
| --- | --- |

Vorwort:

- Wichtigkeit der Schutzeinrichtungen und Automate des Hochspannungsnetzes in die Energieversorgung

In einem Herstellungswerk, sind die Schutzeinrichtungen dazu bestimmt die Beschädigung der Generatoren oder der Transformatoren zu verhindern, im Falle schlechter Betriebsumstände, wegen interne Kurzschlüsse so wie Isolierungsfehler oder Regulierungspannen. Auf gut entworfenen, recht angefertigten, gut angebauten, gut betriebenen Geräte haben die Schutzeinrichtungen nur ausnahmsweise zu funktionieren, und ihr Versagen kann unbemerkt bleiben. Zwar, falls eine Schutzeinrichtung während eines Kurzschlusses versagt, können Generatoren oder Transformatoren beschädigt werden. Die Folgen können finanziell erheblich sein, bleiben aber in der Elektrizitätsherstellungsgesellschaft beschränkt: ein Verzeugungsverlust, der durch teure Erzeugungsmitteln ersetzt werden muss, und die Reparatur des beschädigten Gerätes.

Auf dem Hochspannungsnetz stellt sich das Problem auf eine ganze andere Weise:

Zunächst ist eine Luftleitung, die auf gemeindlichem Boden steht, bei Kurzschlüsse wiederkehrend unterworfen. Die Ursprung kann Blitzschläge, schlecht ausgeästete Bäume, Kranen und Hebezeuge von groer Höhe, die in der Umgebung arbeiten, Wind, Umweltschmutzung, usw. sein. Eine gute Bauart der Leitung kann sie beschränken, aber nicht beseitigen. Auf dem EDF  Hochspannungsnetz  beobachten wir im Durchschnitt sieben Kurzschlüsse pro Jahr und pro 100 km.

Auerdem dehnt sich eine Leitung, die erhitzt aus, und ihr Tiefpunkt, ungefähr in der Mitte, senkt. Sie wird zur Gefahr. Die Folgen können dann nicht mehr in Millionen von Euros sondern in Menschenleben sich belaufen. Deswegen enthalten Schutzeinrichtungen Hilfsvorrichtungen welche, falls schlechten Betriebs der Geräte die wegen einem gegebenen Kurzschluss eintreten sollten, die auer Spannungsstellung des von dem Fehler betroffenen Werkes versichern, wie auch immer die Folgen für das Netz.

Das Versagen einer Schutzeinrichtung hat also häufig eine Abschaltung zu Folge, von einem oder mehreren Kunden, sogar einer ganzen Stadt, Bevorrechtigen einbegriffen. Nun wenn ein 10 MW Industriekunde 6 Minuten lang ausschaltet wird, entspricht dies nicht nur einer Stundenmegawatt unverkaufter Energie, sondern auch unverkaufter Energie während der paar Stunden die der Kunde braucht um wieder in Betrieb zu kommen. Aber dies entspricht vor allem einem unzufriedenen Kunden, der eine Herstellung von mehreren Stunden verloren hat, und der vielleicht auch Beschädigungen erlitten hat. Handelt es sich um eine ganze Stadt, so muss die EDF den Ortsbehörden und vielleicht sogar den staatlichen Behörden Rechenschaft ablegen, als öffentlicher Versorgungsbetrieb.

Zuletzt spielen die Schutzeinrichtungen gegen anormale Netzzustände eine wesentliche Rolle was die Vorbeugung von Netzzusammenbrüche betrifft, und auf sie wurde die ganze Bemühung der  Netzsteuerungsverantwortlichen eingesetzt, als die Lehre aus der Panne des 19sten Dez.1978 gezogen wurde.

Diese verschiedene Betrachtungen weisen darauf hin da die Beschäftigung “Schutzeinrichtung und Automaten” des Hochspannungsnetz, bei der EDF sowie bei jeder anderen Stromversorgungsgesellschaft, eine strategische Beschäftigung  ist, welche die Rechtmäigkeit dieser Gesellschaft gegenüber der Gemeinde, Nation, Land oder Stadt die sie versorgt, bedingt.

Inhaltsverzeichnis

| Verwarnung Vorwort Inhaltsverzeichnis Bibliografie Adressen | Seite a c e i m o |
| --- | --- |
| Erster Teil: Allgemeines 1 – Hochspannungsnetzen 2 – Allgemeines über Schutzeinrichtungen und Automate 3 – Messgeräte, Zähler und Überwachungsgeräte | Seite 3 9 10 |
| Zweiter Teil: Messumwandler 1 – Stromwandler 2 – Spannungswandler mit Wicklung 3 – Kapazitive Spannungswandler 4 - Meumwandler betreffende Sicherheitsproblemen 5 - Klemmenzeichenproblemen 6 – Optische Umwandler | 13 19 21 23 25 27 |
| Dritter Teil: Schutzeinrichtungen gegen Kurzschlüsse 1 – Schutz gegen Kurzschlüsse in den stichförmigen Netzen 1 – 1 – der Begriff der Trennschärfe 1 – 2 – die Schutzeinrichtungen mit maximaler Stromstärke 1 – 3 – der Buchholz Schutz 1 - 4 – der Masse – Kessel Schutz 1 – 5 – der passive Antennen Schutz 1 – 6 – der Masse-Kabel Schutz 1 – 7 – Schutz der Kondensator Batterien 1 – 8 – Gesamte Betriebsart 2 – Schutz gegen Kurzschlüsse in den Verbundnetzen 2 – 1 – Der Distanzschutz 2 – 1 - 1 – Grundlagen 2 – 1 – 2 – Elektromechanischer Schutzrelais 2 – 1 – 3 – Elektronischer Schutzrelais 2 – 1 – 4 – Digitaler Schutzrelais 2 – 1 – 5 – Schutzrelais mit Steuerverbindung 2 – 2 – Schutzrelais mit Phasenvergleich 2 – 3 – Differential Schutzrelais 2 – 3 – 1 – Schutz der Luftleitungen 2 – 3 – 2 – Schutz der unterirdischen Kabeln 2 – 3 – 3 – Schutz der kurzen Leitungen 2 – 3 – 4 – Schutz der Sammelschienen 2 – 4 – Nullleistung Schutzrelais | 31 34 35 36 37 39 40 42 45 54 62 76 77 95 99 101 102 104 113 |
| Vierter Teil : Schutzeinrichtungen und Automate gegen anormale Netzzustände 1 – Schutz gegen Überlastung 2 – Schutz gegen den Verlust der Synchronismus 3 – Entlastungsschutz 4 - Automat gegen das Versagen des Leistungsschalters 5 – Wiedereinschaltung 6 – Spannungsmangelautomat 7 – Spannungsregulierungsautomat 8 – Schaltanlageautomat | 119 127 129 131 133 141 149 155 |
| Fünfter Teil : Funktionieren des Ganzen 1 – Schutzpläne gegen Kurzschlüsse 1 – 1 – Einschränkungen 1 – 2 – Herstellungsprinzipe 1 – 3 – Elektromechanischer Plan 1 – 4 – Elektronischer Plan 2 – Verhütungsplan 3 – Verteidigungsplan 4 – Netzwiederaufbauplan | 159 162 163 164 169 171 177 |
| Sechster Teil: Regelungen 1 – Netz Berechnungen 2 – Bestimmung der Regelungen, Vorbemerkung 3 – Schutz der Leitungen mit zwei Enden 4 – Schutz der Stichleitungen 5 – Schutz der Sammelschienen 6 – Schutz der Kopplungen 7 – Schutz der Transformatoren 8 – Wiedereinschaltung- und Spannungsmangelautomat | 181 185 187 203 205 206 207 215 |
| Siebter Teil: Messung, Zählung, Überwachung, Hilfsenergie Einrichtung 1 – Der Fernübertragungsfühler 2 – Der Energiezähler 3 – Der Statusverzeichner 4 – Der Perturbograf 5 – Der Fehlerorter 6 – Das Qualitätsmegerät |  |
| Achter Teil : Einbau und Betrieb 1 – EDF Normungen, vertragliche Unterlagen 2 – Verkabelung. Vorsichtsmanahmen 3 – Hilfsversorgung 4 – Gliederung der Steuerung und Überwachung 5 – In Betriebstellung der neuen Teile 6 – Vorbeugungswartung 7 – Fehleranalyse 8 – Heilwartung 9 – Erfahrungsrückkehr |  |
| Neunter Teil: Qualität der Energieversorgung 1 – Oberwellen 2 – Flimmern 3 – Gleichgewichtstörungen 4 – Störungen die durch Kurzschlüsse ausgelöst werden 5 – Vertragungsformung der Energieauslieferung |  |

- Retour                                                     BIBLIOGRAPHIE

- Rückkehr				BIBLIOGRAPHIE

[1]  Elektrotechnisher Wortschatz, und besonders

- CEI 50-321 Transformateurs de mesure - voir aussi NFC  01-321

CEI 50-421 Transformateurs de puissance et bobinés - voir aussi  NFC  01-421.

CEI 50 441 Appareillage - voir aussi  NFC  01-441

CEI 50 448 Protection des réseaux d'énergie - voir aussi  NFC  01-448

CEI 50 601 Production, transport, et distribution de l'énergie électrique - voir aussi  NFC  01-601

.

[2]  Symbolesn und besonders

CEI  617-7 Appareillage et dispositif de commande pour protection – sieh auch  NFC  03-207.

[3]  Directives de construction des lignes, postes et canalisations souterraines - DEPT - EDF.

[4]  CEI 185 Transformateurs de courant monophasés - voir aussi NFC 42-502

[5]  CEI 186 Transformateurs de tension  monophasés - voir aussi NFC 42-501

[5bis] CEI 76-1 Transformateurs de puissance – voir aussi NFC 52-100

[6]  Cahier des spécifications et conditions techniques des réducteurs de mesure - DEPT - EDF.

[7]  Règles générales d'exploitation - DEPT - EDF

[8]  UTE C 18 - 510 - AFNOR

[9]   Carnet de prescription au personnel - SPS - EDF

[10] Combinés de capteurs optiques courant - tension - notice GEC-Alsthom.

[11] Non conventional current and voltage transformers, CIGRE CE/SE 34.

[12] Dispositif de protection par détection d'émission de gaz à deux contacts Buchholz - NFC 52-108.

[13] BS 142 - Electrical protective relay

[14] Relais de détection de gaz pour transformateur à bain d'huile - notice ABB.

[15] Les techniques de diagnostic et la maintenance - symposium CIGRE, BERLIN, Mai 93.

[16] Protection d'antenne passive - notice  ICE.

[17] Protection masse - câble PMCS 1 - notice ICE

[18] NFC 54 - 100 - Condensateurs de puissance

[19] Protection interne de transformateur PTP 3 000 - GEC-Alsthom

[20] Etude des différentes causes d'erreur de mesure susceptibles d'apparaître dans les protections

statiques type PDS 1 100 -Michel Lami - DEPT - EDF

[21] Généralité sur la protection des réseaux électriques - Marcel Pétard - Centre de formation des

Mureaux - EDF.

- [22] La protection du réseau français - Marcel Pétard - Revue Générale d'électricité (RGE) n° 21,

Septembre 1961. Es gibt eine Übersetzung auf Deutsch

[23] Protections et automatismes de réseau - René Sardin - CRTT Est à Nancy - EDF.

[24] Protection de distance RXAP - notice Enertec.

[25] Protections de distance PD3A 6000 et PDS - notice Enertec.

[26] Protection de distance LZ 95 et RAZOA - notice ABB.

[27] Protections de distance PXLC et PXLP - notice GEC-Alsthom.

[28] Protection de distance numérique PXLN - notice Enertec.

[29] Protection de distance numérique  7SA 511 - notice Siemens.

[30] Protections de distance numériques REZ1, REL 100 et REL 316 - notice ABB.

[31] GEC measurement protective application guide.

[32] Téléactions haute et basse fréquence à grande sécurité - Système TGS - notices Techniphone.

[33] GEC P10 - notice GEC  Alsthom.

[34] 7 SD 31 - notice Siemens.

[35] DIFL - notice GEC Alsthom.

[36] LFCB - notice GEC Alsthom.

[37] DL 323 - notice GEC Alsthom.

[38] PDLC 10 - notice ICE.

[39] RADSS - notice ABB / INX5 - notice ABB.

[40] DIFB - notice GEC Alsthom

[41] PMLS 345 - notice ICE.

[42] PMCT 10 - notice ICE.

[43] DRS 50 - 	notice ICE.

[44] BEF 301 - 	notice ICE.

[45] TADD- 	notice ICE.

[46] PADD 3000 - notice GEC Alsthom; TADD 1 - notice ICE.

[47] ATRS - notice ICE

[48] TART - notice ICE

[49] Les plans de protection du réseau de transport, Bernard Duchêne, DEPT, EDF

- [50] Stabilité des grands sites de production à l'horizon 87 sur défaut 225 kV, P. Vergerio,

M. De Pasquale, M. Lami, DEPT, EDF

[51] Evolution des protections du réseau de transport, journée d'étude SEE (voir RGE) du 3/10/85.

- [52] Circuits très haute tension et basse tension de liaison d'évacuation d'énergie des centrales

thermiques classiques et nucléaires, DEPT EDF, février 90, (dite brochure rouge)

- [53] conduite en régime dégradé, note explicative associée à la règle 90-04, Service des mouvements

d'énergie, (SME), EDF.

[54] Maquette du plan de défense coordonné, Direction des Etudes et Recherches EDF, Ph. Denis,

J.C.  Bastide, M. Huchet, 20/3/92

[55] Cours de fonctionnement dynamique des réseaux, Direction des Etudes et Recherches EDF,

Service Etudes de réseau, Département Fonctionnement et Conduite des Réseaux.

- [56] Protection contre les défauts extérieurs des centrales hydrauliques, notes de doctrines XEL 02 10

et XEL 02 11, Direction Production Transport (DEPT), Jacques Lecouturier, 06/92.

[57] Guide de réglage des protections - DEPT EDF, 1993. (régulièrement remis à jour)

et notamment: Etude du comportement des protections de distance sur les lignes à trois extrémités D 633.91/BD/LB/n° 3002 de Bernard Duchêne.

[58] PSPT, notice GEC Alsthom.

[59] RAKZB notice ABB.

[60] PTP, notice GEC Alsthom.

[61] Guide de réglage des automates, CRTT Est, EDF.

[62] Transducteurs de mesure électrique, notice GEC Alsthom.

[63] Dossier d'identification et de maintenance, CDM3 et transducteurs de mesure, Chauvin-Arnoux.

[64] TEGETEC, notice Schlumberger Industrie.

[65] FAN 1, notice Landis et Gyr.

[66] PAS 692, notice Techniphone.

[67] PAS-PCS 21, notice CETT.

[68] ECP 80, notice CETT.

[69] TPE 2000, notice GEC Alsthom.

[70] SOREL EPC, notice Arthus.

[71] DLD, notice GEC Alsthom

[72] Qualimètre Siemens.

[73] APR 8, notice ANPICO

[74] Norme HN 46 R 01, appelée communément "Dicot", norme EDF diffusée par la DER

- [75] Traitement des signalisations nécessaires à la conduite et à la surveillance des installations, dite

Brochure violette, DEPT, EDF.

[76] Guides de mise en service, DEPT, EDF.

[77] Guides de maintenance, DEPT, EDF.

[78] Norme HN 33 S 34, DER.

[79] Directive H 115, DER.

[80] Perturbations électriques et électromagnétiques des circuits basse tension des postes et centrales,

Janvier 1980, diffusé par la division Instrumentation d'exploitation de la DER.

[81] Guide de l'ingénierie électrique, par Gérard Solignac, éditions Lavoisier.

[82] Contrat pour la fourniture d'énergie au tarif vert, dit contrat Emeraude, EDF, Service National.

- [83] Les moyens d'action et les téléinformations nécessaires pour la conduite du système production -

transport - consommation, dite "brochure Saumon", DEPT, EDF.

- [84] Perturbations électriques, comportement des installations industrielles, Claude Mongars,

CRTT Est, EDF.

- [86] Exposé sur les réducteurs de mesure présenté lors des assises "plan de protection 225 kV"

organisées par la DEPT, D63/603 -  Benjamin Gaillet - 29/5/1980.

- [87] Les Techniques de l'Ingénieur, D 135, mesures à très haute tension, Pascal Gayet et Jacques

Jouaire, 1979.

- [88] Les Techniques de l'Ingénieur, D 4805, protection des réseaux de transport et de répartition,

Claude Corroyer et Pierre Duveau, 1995.

- [89] Les Techniques de l'Ingénieur, D 69, réseaux électriques linéaires à constantes réparties,

Robert Bonnefille.

- [90] Les Techniques de l'Ingénieur, D 4421, contraintes de conception des lignes aériennes,

Yves Porcheron.

[91] Protective relays, their theory and practice, Van Warrigton, Chapman and Hall, 1962

- [92] Protective relay application guide, GEC, 1975

[93] Utilisation des protections contre les surtensions et la ferrorésonance dans les tranches des postes

- 400 kV en piquage existant sur une ligne double terne, EDF, DEPT, D 564/91-100 C du 9/8/94 -

Pierre Duveau

- [94] Exploitation d'un poste en antenne, calcul des surtensions en cas d'ouverture d'un poste à la

source, EDF, DER, HM/15-1152 JcK/CB du 12/3/87

[95] Système de protection contre la ferrorésonance, notice ICE.

[96] 7 TUD 15, notice Siemens

[97] Capacitive voltage transformers: transient overreach concerns and solutions for distance relaying

- Daqing Hou and Jeff Roberts, Schweitzer Engineering laboratories

[98] EPAC 3900, notice GEC Alsthom.

[99] Manuel d'utilisation d'EGERIE pour Windows; USI Ile de France.

[100] Protection PSEL 3003, notice GEC Alsthom

[101] Protection 7 SN 21, notice Siemens

[102] Mémoire Contrôle Electrique de l'USI Est, n°  22

[103] Comportement des protections complémentaires dans les réseaux de répartition HT, Michael

- Sommer, Université Paris XI, Orsay

[104] Schémathèque, Centre National d'Ingénierie Réseau (CNIR), DEPT

- [105] Réglage des protections différentielles de câble, Benoît Lys, EDF, Production Transport, SIRA

[106] Directive de construction des lignes aériennes, Centre National d'ingénierie Réseau, DEPT

- [107] Directive de construction postes, Centre National d'Ingénierie Réseau (CNIR), DEPT

[108] Directive de construction des canalisations souterraines, CNIR, DEPT

[109] Programme Courcirc, Direction de Etudes et Recherches, EDF

[110] Base Platine, Direction de Etudes et Recherches, EDF

[111] Guide de mise en service de la tranche, CNIR, DEPT

[112] Note D 6120 / 09 / n° 69 - SCE / HC / MCD "fonctionnement du réseau pendant un cycle de

réenclenchement monophasé, dec 72, CNIR (département essais) - DEPT

[113] note 4002 / 54.FDQ 94 / JLL / n° 3045 " réglage des systèmes de protection des réseaux à 400

kV" , janvier 1996 - DEPT

[114] note 6100 - 06 - 80 - 1572 LB - BGR / CM " programme CELINE" du 11 janvier 1988 - DER

[115] règles générales d’exploitation - DEPT

[116] notice Siemens 7 UM 511 generator protection relay (version V3)

[117] notice Siemens 7 UM 512 generator protection relay (version V3)

[118] notice Siemens 7 UM 516 generator protection relay (version V3)

[119] notice Siemens protection numérique de surintensité et de surcharge SIPROTEC 7SJ600

[120] notice Siemens 7 UT 512 / 513 differential protection relay (version V3) for transformers,

generators, motors ans short lines

[121] distance protective relay S 321 - 5, notice Schweitzer

[122] the influence of substation busbar and circuit breaker arrangement upon the substation control

equipment design and reliability - CIGRE WG 23-05, Bengt Andersson, ABB relays AB,

S 72171  Västerås (Sverige).

[123] Spécifications fonctionnelles et technologiques des protections et automates du réseau de

transport, DEPT, EDF.

[124] Code de travaux, Centre National d'ingénierie Réseau (CNIR), DEPT

[125] Marchés tarifs, Centre National d'ingénierie Réseau (CNIR), DEPT

[126]  Dossiers de tranche normalisée, Centre National d'ingénierie Réseau (CNIR), DEPT

[127] Evolution des protections RXAP, D 5840-E / RXAP-JT / LH du 25-4-94, Jean Thomas, USI Est

[128]  Mesures électriques, Maurice Gaillet, 1959 (centre de perfectionnement électrique de Nanterre)

[129]  Référentiel technique du Réseau de Transport d’Energie. Site internet

http://www.rte-france.com/htm/fr/mediatheque/telecharge/reftech/15-07-06_complet.pdf

[130] arrêté technique du 17 mai 2001. Site internet

http://www.admi.net/jo/20010612/ECOI0100130A.html

[131] protection MICOM P 442 http://www.alstom.com/fr/grid/produits-et-services/solutions-pour-automatisation-de-poste/relais-de-protection/MiCOM-Alstom-P441-P442-P444/

| Beilage Beilage 1: Theorie der Drehkomponenten Beilage 2: Bestimmung der Scheinwiderstand und der Lastvortrage während der Wiedereinschaltungszyklen Beilage 3: Elektrische Parameter der Luftleitungen Beilage 4: Wahl der Stromwandler Beilage 5: Einschaltung eines Leistungstrafos Beilage 6: Kennlinien einiger Distanzschutzrelais Beilage 7: Schutz der Hitzkraftwerke Beilage 8: Beschreibung des Programme «PARAPLUIE» Beilage 9: Gebrauchsanweisung des Programme«PARAPLUIE» Beilage 10: Regelung der Leitungen mit 3 Enden Beilage 11: Erdung der Nullpunkte der Trafos. |  |
| --- | --- |

| Index |  |
| --- | --- |
| Ableiter Admittanzdiagram Amperemetrische Schutzrelais Automat |  |
| Bistable Relais Blindwiderstand |  |
| Doppelter Phase - Erde Kurzschluss Dreh … |  |
| Elektromotorische Spannung Energiezähler Entlader Erdkabel Erdfaktor |  |
| Fernübertragungsfühler Fernübertragungsgerät Fernsteuerungsgerät Ferroresonanz |  |
| Gegen … Gegeninduktivität Generator Gestaltungsgerät Glasfaser |  |
| Induktanz Integrierer |  |
| Kompoundierung |  |
| Leistungsschalter Leitung Leitungsstromträger |  |
| Magnetische Anregenglied Matrize Mho Relais Mikrowellen Mit … Monostabile |  |
| Null … |  |
| Perturbograf Pilot Pilotkabel |  |
| Qualitätsmessgerät |  |
| Radiobake Regelung Richtungsrelais |  |
| Selbstüberprüfungseinrichtung Schalter (chopper) Scheinwiderstand (impedanz) Scheitelwert Spartransformator Statusverzeichner Steuerverbindung Stufe Beschleunigung Synchrokoppler |  |
| Trennschalter Trennschärfe Thyristor Brücke |  |
| Unterirdische Leitung |  |
| Vergleicher Verlust des Synchronismus Verriegelung Verstärker Verzögerungszeit |  |
| Wandler |  |
| Zweiphasiger Erdkurzschluss |  |