ERSTER  TEIL

(Click darauf, und du wirst nach dem allgemeinen Inhaltsverzeichnis zurückkehren)

# Allgemeines

1 – ENERGIE ÜBERTRAGUNGSNETZEN

2 – ALLGEMEINES  ÜBER  SCHUTZEINRICHTUNGEN

3- MEGERÄTE,  ZÄHLER  UND ÜBERWACHUNGSGERÄTE

1 - ENERGIEVERSORGUNGSNETZEN

Die elektrische Energie, die zu jedem von uns versorgt ist, muss erzeugt, befördert, verteilt, und versorgt werden.

Die Erzeugung ist verwirklicht durch Hochleistungskraftwerken, hauptsächlich Kernkraftwerken, an denen man die Kohlen – Öl - Gaskraftwerken und die Wasserkraftwerken die sich auf die groβen Strömen oder die groβen Sperren sich befinden, hinzufügen. An diesen Erzeugungsarten fügen sich mehrere Quellen, deren die einheitliche Leistung niedriger ist, und auf dem ganzen Land zerstreut: kleine Wasserkraftwerke, Windmühlen, photovoltaische Zellen. Diese Erzeugungsarten machen nicht in Wettbewerbung aneinander, aber ergänzen sich  um den Gleichgewicht zwischen Erzeugung und Verbrauch am besten zu versichern.

Das Übertragungsnetz ist durch 400 kV Leitungen verwirklicht. Das sind im allgemeinen Freiluftleitungen, auβergewöhnlich Untergrundkabeln. Diese Leitungen verbinden Anlagen aneinander. Auf gewisse von ihnen belasten Hochleistungskraftwerke. In diesen Anlagen befinden sich Leistungstransformatoren, die sie zu Leitungen, deren Spannung niedriger ist, 225 kV und 90 kV am meisten,

Das Ganze der 225 und 90 kV Leitungen bildet das Verteilungsnetz. Das sind meistens Freiluftleitungen, aber sie sind nach und nach durch Untergrundkabeln ersetzt. Sie versorgen Anlagen die in der Nähe von Orten, wo der Verbrauch wichtig ist.

In de Verteilungsanlagen befinden sich Trafos, deren Niederspannung 20 kV ist. Die 20 kV Leitungen, im allgemeinen Untergrundkabeln, versorgen die Werke und die Trafos der  Stadtviertel Diese letzte versorgen die Privatmänner mit der 220 V Spannung. Die 20 kV und 220 V Leitungen bilden das Versorgungsnetz. Die Niedrigleistungskraftwerke sind mit diesen Netzen verbunden.

Alle diese Werken wirken mit der dreiphasige Spannung -3 Phaseleiter, auβer den 220 V Leitungen die einphasig sind: 1 Phaseleiter und 1 Nullleiter. Der Grund ist in der Beilage n°1 gegeben.

Die Versorgung und die Beförderung der Energie sind durch Lastverteilungsstellen geführt, die das Gleichgewicht Versorgung - Verbrauch, indem sie auf der Regulierung der Hochleistungsgeneratoren einwirken,  und auch eine gute Verteilung der Energie in den verfügbaren Leitungen, indem sie auf den Schemen der Netzen einwirken, versichern. Diese Funktionen sind grundsätzlich um eine gute Versorgung den verschieden Anwendern zu erlauben.

Der Ziel dieses Buch ist die Beschreibung der verschiedenen Schutzsystemen gegen alle Angriffen die alle Werken der Übertragung - und Verteilungsnetzen erleiden mögen. Es handelt nicht den Versorgungsnetzen ab .Das Schutz der Hochleistungsgeneratoren ist auch erwähnt.

Diese Systemen mögen den Fällen gemäβ voll unabhängig, wenn  die Entscheidungszeit zu kurz ist, um ein männlichen Eingreifen zu erlauben, oder zu Befehlen, die von der Verteilungsstelle hervorkommen,  befestigt  Diese Systemen besorgen den Netzführer eine unentbehrliche Hilfe.

Ein Prinzipschema des elektrischen  Netzes Frankreichs ist drunten gegeben.

Erzeugung                     	     Generator eines     	     				Generator eines

Wasser- oder   	 			              Kernkraftwerkes

Wärmekraftwerkes		Windmühlen		600 MW< P <      			      Mit P  250 MW		kleine Wasserkw		1400 MW

Sonnenkw

Un  12 kV	          nach Versorgungs			  Un = 20 à 24 kV				     netz

Un  225 kV					  Un = 400 kV

400 kV Sammelschiene

400 kV Leitung

Übertragung									   400 / 225 kV

Spartreafo, von

300 bis 600 MVA

225 kV Sammelschiene

225 kV Leitung

225 kV	 Leitung					    225 kV / 90 kV

Verteilung									    Trafo von

70 bis 170 MVA

90 kV Sammelschiene

90 kV Leitung						  90 kV Leitung

90 kV Sammelschiene

Versorgung

Nach niedrige Kraftwerke

90 kV* / 20 kV

Trafo

Nach 20kV / 220 V Trafo				  20 oder 36 MVA

Man kann auch Leistungstrafos mit direkter Übersetzung vom 400 kV ins 90 kV, sowie Trafos vom 225 kV ins 20 kV finden

Was die Stromstärke betrifft, bestimmt man zwei Referenzwellen:

- die Nennstromstärken In, welche anhaltende Stromstärken sind, und auf denen man sich bezieht um die Erhitzung der Werke zu bestimmen,

- die Kurzschlussstromstärke Icc, die ja im Allgemeinen nur ein paar hunderten von Millisekunden dauern, und auf denen man sich bezieht für das Verhalten der Werke elektrodynamischer Kräfte gegenüber.

Die Nennwerte sind:

Im 400 KV       In = 2000 A  oder 3150 A       Icc = 40 000 A oder 63 000 A

Im 225 KV       In = 1250 A  oder 2000 A       Icc = 31 500 A

Im   90 KV       In = 1000 A  oder 2000 A       Icc = 20 000 A oder 31 500 A zwischen Phasen

8 000 A oder 10 000 A zwischen Phase und Erde

# Jedes Werk kann:

- am Netz eingeschaltet, oder vom Netz ausgeschaltet werden, wenn es beleistet oder im Kurzschluss ist. Dies wird bei einem Leistungsschalter verwirklicht.

- vom Netz ohne Belastung getrennt. Dies wird bei einem Trennschalter, dessen Trennung sichtbar ist, verwirklicht.

- geschützt durch Schutzeinrichtungen und Automaten, welche die Kurzschlüsse und die anormale  Netzzustände aufspüren, auf Grundlage von den Strömen die in den Werken kreisen, und den Spannung unter denen sie sich befinden. Diese Einrichtungen setzen dann die Leistungsschalter in Gang.

Die Schutzeinrichtungen (man sagt auch die Schutzrelais) und die Automaten benutzen nicht die Ströme und Spannungen des Netzes, sondern viel kleinere Werte die ihnen im Verhältnis stehen. Die Umsetzung wird durch Messumwandler erhalten.

Die verschiedenen Hochspannungsgeräte einer Schaltanlage sind in Zellen gesammelt, und jede Zelle enthält einen Leistungsschalter. Die Gesamtheit der Tiefspannungseinrichtungen einer Zelle trägt den Namen « tranche » (Abschnitt).

Die üblichen Diagrame der Hochspannungszellen sind die folgenden:

Leitungs abgang

Sammelschienen einer							Schiene 1

Schaltanlage

Schiene 2

Richtungstrennschalter

X				Leistungsschalter

Stromwandler						     	            Schutzeinrichtung

und Automaten

Erdanschluss 								Trennschalter am

Trennschalter								Leitungsanfang

Kapazitiver Spannungswandler

Verstopfungskreis

Luft Hochspannungslinie

Hochspannungskreis

Messkreis

Befehlskreis

transformatorabgang

Schiene 1

Seite der

höhere Spannung (p)						Schiene 2

von weitere

Abgänge							Richtungstrennschaltern

Differenzial Schutz

der Sammelschienen			 X			Leistungsschalter LSp

Stromwandler

LeistungsTransformator

Masse-Kessel Schutzrelais						Stromwandler

Spannungswandler

Mit Wicklung

Nach LSp      nach LSs

Schutzrelais und

Automaten

Kurzleitung differential-

Schutzrelais

Stromwandler

X

Nach LSp							Leistungsschalter LSs

Richtungstrennschaltern

Seite der

niedrigere Spannung (s)						Schiene 1

Schiene 2

Kopplung   zwischen   Sammelschienen

Kopplungstrennschaltern

Sammelschiene 2

X	Leistungsschalter

Kapazitive

Spannungswandler 										auf eine einzige Phase

Stromwandler

Schutzrelais	Sammelschiene 1

und

Automaten

Kapazitive Spannungswandler

auf den drei Phasen

Nota: Die Schutzrelais können entweder für den Kopplungsschutz oder für den Leitungsschutz eingesetzt werden. In diesem letzten Falle ist eine Schiene einer einzigen Leitung zugewiesen, deren Leistungsschalter im Kurzschluss ist, und deren Schutzeinrichtung auer Betrieb ist. Die Kopplung ist dann in Überführung gesetzt. Diese Anordnung ist meistens in Frankreich gefunden. Die anderen Anordnungen, die man finden kann, sind « ringbus », « ein und ein Halb Leistungsschalter » und « Überführungsschiene ». Jede Anordnung hat seine Vorteile und Nachteile, aber die abweichenden Anordnungen müssen nicht in einem selben Netz gemischt werden.

Teilung

# Die bedeutende Anlage können über vier Sammelschienen verfügen.

Schiene A1			T1		       Schiene B1

X

X									X

C1										C2

Schiene A2					        Schiene B2

X

T2

C1 und C2 sind Kopplungen die wie hier oben behandelt werden

T1 und T2 sind Teilungen. Sie können nicht wie Überführungsleistungsschalter benutzt werden.

# Nota: Begriff von elektrischem Knoten

Das ist eine Gesamtheit von Sammelschienen, die durch Leistungsschalter vom Netz geschnitten, aber die nicht durch einen Leistungsschalter selbst geschnitten werden kann. Zum Beispiel die Anlage droben besteht aus vier elektrischen Knoten in Normale Lage, aber nur zwei Knoten während eines Schienenwechsels, wenn die Trennschalter der Schienen A1 und A2 (oder B1 und B2) gleichzeitig geschlossen sind.

In manche Anlage sind die Schienen wie droben geordnet, aber in T1 und T2 findet man nur Trennschalter. Die Anlage enthält nur zwei elektrische Knoten.

Dieser Begriff IST wichtig für die Verwertung der Sammelschienenschutzrelais.

2 – Allgemeines über Schutzeinrichtungen und Automate

Dieser Dokument handelt von das Gesamt der Schutzrelais und Automaten besetzt auf dem Hochspannungsnetz. Ein Einblick über die Generatoren   ist auch in Beilage 7 gegeben

Man unterscheidet zwischen:

2 -  1 – Schutzeinrichtungen  gegen  KurzschlüSSe.

Wenn ein Kurzschluss auf einem Werk erscheint, bewirken die Schutzeinrichtungen die Auslösung der Leistungsschalter die das Werk umzingeln. Wenn diese Funktion Korrekt ausgeführt wird, müssen die Leistungsschalter der anderen Werke nicht abschalten. Wenn dies nicht das Fall sein sollte, müssen die Leistungsschalter anderer Werken ausgelöst werden, um den Fehler zu beseitigen, aber in geringster Zahl.

2 - 2 - Schutzeinrichtungen   gegen   anormale   NetzzustÄnde.

Sind einbezogen:

- die Überlastungsschutzrelais: die Werke die bei zu hohen Strömen durchgegangen werden, können beschädigt oder gefahrvoll gemacht werden. Die Funktion solcher Relais ist sie auer Spannung zu stellen.

-  die Schutzrelais gegen Verlust des Synchronismus : Wenn einige Generatoren eine unterschiedliche Geschwindigkeit von den gesamten Generatoren, die auf das selbe Netz Energie liefern, haben, muss man das Netz planmäig teilen, damit die Nachwirkungen auf der Versorgung so schwach wie möglich sei.

- die Entlastungsschutzrelais: wenn das Gleichgewicht zwischen Leistung und Verbrauch ist gebrochen, d.h. wenn die Leistung nicht genügt, wird die Netzfrequenz vermindern. Um das zu vermeiden mu man bestimmte Kunden ausschalten.

# 2 - 3 - AUTOMATEN

Die meisten von dem Blitz verursachten Freiluftkurzschlüsse verschwinden von selbst ein paar Zehntelsekunden nach der auer Spannungsstellung des Werkes. Nach gewissen Nachprüfungen ist es dann möglich das Werk wieder unter Spannung zu stellen. Automaten werden beauftragt, diese Nachprüfungen auszuführen.

Weitere Automaten ermöglichen es, wenn mehrere Werken auer Spannung stehen, die unbeschädigten unter ihnen schnell wieder in Betrieb zu stellen.

Andere ermöglichen es, Überlastungsausschaltungen durch Vorbeugungsmanöver auf weitere Leitungsabgänge zu vermeiden.

Andere zuletzt werden dazu angewendet, eine Korrekte Spannung durch Antreibung der Trafo regeln auf dem Netz zu halten.

3- Allgemeines   Über  Messgeräte,  zähler  und Überwachungsgeräte

# 3 - 1 - MESSUNG

Die Spannungen und Strömen, welche auf dem Netz anwesend sind, sind nicht sofort verwendbar, und man braucht, hier auch,  Messumwandler. An der Sekundärspule dieser Umwandler sind Fühler angeschlossen, welche die zu Netzsteuerung nützlichen Angaben, nämlich die Wirkleistung und die Blindleistung in den Werken, und die effektive Spannung auf den Schienen, ausarbeiten. Dann übermitteln sie der Fernsteuerungseinrichtungen  Gleichströme im Verhältnis zu diesen Angaben

# 3 - 2 - ZÄHLUNG

Die Energiezähler benutzen die gleichen Sekundärkreise, aber nur auf folgende Abgange:

. Die Erzeugungskraftwerke

. Die Industriekunden

. Die privaten Versorgungsgesellschaften

.Die Auslieferungsstellen zu den Versorgungsnetzen der EDF

# 3 - 3 -ÖRTLICHE ÜBERWACHUNG

In jeder Anlage findet man:

. Ein synoptisches Schaltbild, oder eine Leitungskonsole, welche die Steuerung der Anlage ermöglicht, wenn die Fernsteuerung ausfällt,

.Einen automatischen Zeichner, welcher die Manöver und das Signalisieren aus den Hochspannungsgeräten und aus den Tiefspannungseinrichtungen jedes Abgangs druckt,.

.Perturbographen, welche die elektrischen Angaben während eines Kurzschlusses zurückerstatten

.unter gewissen Umständen,  Fehlerorter , welche die Entfernung des Kurzschlusses auf der Leitung errechnen,

.Qualitätsmesser, auf den Kundenabgängen, welchen es ermöglichen, die Störungen die der Kunde erlitten hat, einzuschätzen.

# 3 - 4 – ÜBERWACHUNG AN DEM ZUSAMMENGESTELLTEN SCHALTPULT

Diese Schaltpulte finden sich in überwachte Anlage, wo man immer Personal an den Werkstunden finden kann. Dieses Personal betreibt die Anlage, und auch anderer Anlagen, die in ihre Nachbarschaft sich befinden, und die Trabantanlagen genannt sind. Ihre Arbeit ist besonders die Unterhaltung des Materials, und ausnahmsweise die vom Schaltpult Steuerung des Netzes

# 3 - 5 – Überwachung   an  der  Lastverteilungsstelle

Im Allgemeinen wird das Netz von hier ausgesteuert. Hierher werden lediglich die Daten zugeschickt, die zu dieser Steuerung notwendig sind. Die Daten welche die Überwachung des Materials bleiben am zusammengestellten Schaltpult.

ZWEITER  TEIL

# MEUMWANDLER

(Click darauf, und du wirst nach dem allgemeinen Inhaltsverzeichnis zurückkehren)

1 -  STROMWANDLER

2 – SPANNUNGSWANDLER MIT WICKLUNG

3 – KAPAZITIVE  SPANNUNGSWANLER

4 - SICHERHEITSPROBLEMEN DIE MEUMWANDLER BETREFFEN

5 - INBETRIEBSETZEN

6 - OPTISCHE MEbUMWANLER

1 - Stromwandler

Dieses Gerät ist dazu ausersehen, die Schutzeinrichtungen, die Messung - und Zahlungsgeräten zu versorgen.

Die erforderlichen Grundzüge sind sehr unterschiedlich, je nachdem es sich handelt eine Schutzeinrichtung oder ein anderes Gerät zu versorgen : die ersten müssen ein Korrektes Bild eines Stromes, dessen Wert sehr hoch sein kann, bekommen, und der ein vorübergehender Bestandteil haben kann, während die zweiten ein richtiges Bild eines anhaltenden Stromes bekommen müssen, der kleiner  als der Nennstrom, oder ihm gleich ist  Deswegen enthält der Stromwandler mindestens zwei Wicklungen, auf zwei verschiedenen Kerne. In dem was folgt, werden wir nur dis « Schutzwickelung » studieren.

Der Stromwandler ist ein System mit totaler Rückkopplung, und seine Komplette Studie ist ziemlich kompliziert, besonders wenn man nicht-lineare Phänomene erwägen will, so wie Sättigung oder Hysterese. Wir werden hier eine Folge sehr vereinfachter Beispielen studieren, um die Ursprung der in ihren Lieferungsbedingungen berücksichtigten Zwänge, und der an ihrem Lauf in wohnende Fehler,  und auch ihrer Benutzungsgrenzen, zu ergreifen.

1-1- Vorlegung

Ein Stromwandler kann als ein Spannungshöher beobachtet werden, dessen Hochspannungskreis fast in Kurzschluss ist.

i1					i2

Sekundär Bürde)

Niederspannungskreis		   Hochspannungskreis	             	(Schutzrelais

(Primär)			     (Sekundär)				oder Zähler)

An der Primärseite gibt es wenige Windungen. Für die Rundstab Stromwandler gibt es eigentlich keine Windung, da die Primärleitung quert in gerade Linie die rundstabförmige magnetische Schaltung durch. Der Sekundärkreis ist rund diesen Rundstab aufgewandt. In den anderen Stromwandlern gibt es eine oder zwei Spulen.

Achtung: der Niederspannungskreis liegt auf der Hochspannungsseite und der Hochspannungskreis liegt auf der Niederspannungsseite.

# Wenn der Stromwandler ideal wäre, würde der augenblickliche Sekundärstrom mit dem Primärstrom bei der folgenden Gleichung gebunden: 		n1

I’2 = -	      * i1			(1)

n2

Während die Spannung auf den Klemmen des sekundären Wicklung mit dem Spannungsfall auf den Klemmen der primären Wicklung bei dem umgekehrten Zusammenhang gebunden ist.

N1 und n2 sind bzw. die primär und sekundär Wicklung Zähle.

Nota: In den Rundstabstromwandlern erweist man nach, da die Querung der Primärleitung durch den Rundstab gilt wie eine Wicklung.

Die Nennwerte der Primärströme liegen zwischen 100 A und 3000 A, und die jenige der Sekundärströme sind 1 A oder 5 A.

1 - 2 – Erste Annäherung

Es wird vorausgesetzt da der Sekundärstrom ist das genaue Bild des Primärstroms, wer der Lastwiderstand des Sekundärkreis sei.

# Insbesondere, wenn der Sekundärkreis geöffnet ist, wird die Sekundärspannung unbegrenzt.	     Solch eine Annäherung ist selbstverständlich sinnlos, aber sie zeigt da in Fall einer ungewollten Ausschaltung des Sekundärkreises wird die Spannung auf seinen Klemmen sehr wichtig und gefährlich werden. (sieh § 4 dieses Teils).

1 - 3 – Zweite Annäherung

Es wird vorausgesetzt da der Sekundärstrom  is  das genaues Bild des Primärstrom wenn der Scheinwiderstand des Sekundärkreises ist schwach in Beziehung auf den Blindwiderstand des Stromwandlers. Dann  studieren wir das Verhalten des Wandlers zur Zeit eines Kurzschluss auf dem Primärkreis.

1 - 3 - 1 – Gestalt des Primärstroms

Falls ein Kurzschluss auf einer Leitung entsteht, hat der Strom, der auf dieser Leitung kreist, ungefähr die Gestalt die man beobachtet wenn man eine induktive Spule einschaltet.

R1		    L1

u1

Die von der Quelle erzeugte augenblickliche Spannung schreibt sich:

u1 = U1 * sin (t + ),  mit:

U1 = Scheitelwert der Spannung

 = Winkelgeschwindigkeit, nämlich 2 mal die Frequenz

 = Drehwinkel mit dem man, wenn  t = 0,  u1 rechnen kann

Zur Zeit t = 0 schliet man den Schalter. Das System ist dann von folgender Gleichung beschrieben:

u1 = R1  * i1 + L1 * di1 / dt

mit der Anfangsbedingung  i = 0  wenn die Zeit  t = 0

# R1 und L1 sind beziehungsweise der Wirkwiderstand und der Blindwiderstand des Schaltkreises, und i1 ist der augenblickliche Strom.

Nach Auslösung findet man:

- t / 

i1  = I1  * [ -sin  (- ) * e      	     		 +  sin ( t +  - ) ]        (2)

unperiodischer Bestandteil 			sinusförmiger Bestandteil

# U1

# mit        I1 =

# R1² + L1² * ²

1   = L1 / R1 (Zeitkonstante des Hochspannungsschaltkreises, der den Kurzschluss speist)

tg  = 1 * 

Die Asymmetrie ist maximale wenn	           -  = -  / 2

- t / 

und die Gleichung n° 2 wird:			i1      = I1  * [ e               -  cos t ]

und auch der ideale Sekundärstrom gleicht, beim Verbrauch der Gleichung n° 1:

- t / 

i’2  = I’2  * [ e                -  cos t ]        	     (3)

Zum Beispiel, wenn die Zeitkonstant des Schaltkreises 60 ms gleicht,  = 87°, und die maximale Asymmetrie ist erreicht für  = - 3°. In diesem Fall ist die Spannung sehr niedrig am Anfang (t=0).

# Woher folgende Kurven erhalten für I1 = 1 und U1 = 1. Die Zeit ist in Millisekunden gezeichnet.

# (in Rot, die Spannung u1, in Blau, der Strom i1)

Die statistische Studien, und auch der gesunder Verstand zeigen das die Fehlern vielmehr erscheinen, wenn die Spannung maximale ist. Aber wenn man auf einem Kurzschluss eine Leitung wiedereinschaltet, hat die Spannung irgendein Wert an dieser Zeit.

1 - 3 - 2 – Fluss in dem magnetischen Kreis des Wandlers.

# Nennen wir R2 und L2 den Wirkwiderstand und den Blindwiderstand des Sekundärkreises des Wandlers.

Die Spannung auf den Klemmen des sekundären Kreis gleicht:

di'2

u2 = R2 * i'2 + L2 *						 L2

dt

R2

Der Flu in dem magnetischen Kreis des Wandler gleicht:

 =    	 	u2 * dt   =    L2 * i'2   +  R2 *   		  i'2 * dt

oder, ersetzend i durch sein Wert gefunden in der Gleichung n° 3:

I'2			      - t / 1			          - t / 1

 = 	      * { R2 * [ 1 *  (1 - e 	    )  - sin  * t] + L2 *  * (e	        - cos *t)}	(4)



Diese Gleichung kann auch so geschrieben werden:

I'2

 = 	      * { R2 * [- sin  * t] + L2 *  * ( - cos *t)}	+



I'2			      - t / 1		    - t / 1

* { R2 * [ 1 *  (1 - e 	    ) ] + L2 *  * e	   }



In die letzte Forme enthält diese Gleichung ein periodischer Teil und ein unperiodischer Teil. In dem unperiodischen Teil strebt der Ausdruck, der den Blindwiderstand enthält, nach Null wenn die Zeit steigert, während der Ausdruck, der den Wirkwiderstand enthält, strebt nach  I'2 * R2 * 1 .

In den üblichen Fällen ist das Meisten des Flusses von diesem letzten Ausdruck geschafft.

Wir werden in Folgendes voraussetzen da die Bürde ganz widerständig ist, da es der strengste Fall ist. Die Gleichung (4) wird dann:

- t /1

 = o * [1 * * (1 - e 	   ) - sin  * t]			wo wir nennen:

# I'2

o =	       * R2



und der Fluss scheint wie drunten:

# Abwandlung von   mit maximale Asymmetrie und Primäre Zeitkonstant 1 = 120 ms

t (ms)

1 - 3 - 3 - Sättigung

Die Induktion, die um magnetischen Kreis anwesend ist, ist proportional zum Flu. Wenn sie ein Wert Bmax, von circa 2 Tesla, überschritt, sie kann fast nicht mehr steigern. Der magnetische Kreis ist satt. Der Sekundärstrom ist fast null. Die Geräte die diesen Strom als Eintrittsangabe verwenden können nicht mehr korrekt werken.

Die vorgesehene Rechnung zeigt übersichtlich da wenn wir nicht Bmax überschreiten wollen, wenn der Strom mit eine maximale unperiodische Bestandteil sein Kurzchlu Nennwert erreicht, muss die Induktion nicht Bmax / (t1*) überschreiten, wenn der Strom ohne unperiodische Komponente sein Kurzchlu Nennwert erreicht.

Am nächsten § werden wir nicht mehr voraussetzen, da der Sekundärstrom das genauen Bild des Primärstrom sei, aber wir werden den Wandler bei einem einfachen Modell vorstellen. Dann werden wir die Gleichungen, die den Betrieb dieses Modells im Netz beschreiben, versuchen.

1 - 4 - Dritte Annäherung

Wir versuchen ein einfaches Modell um den Wandler zu darstellen, wenn er nicht saturiert ist und wenn keine Hysterese vorhanden ist. Mehr versäumen wir die Streuung des magnetischen Flusses

# Nennen wir“ l “   die Selbstinduktanz einer  Windung. Ein Strom i der in dieser Windung kreist schafft ein elementaren Fluss:

e = l * i

Der in dem primären Kreis durchgehende Strom i1 schafft ein Fluss  1= n1* l * i1.  n1 ist die Zahl von primären Windungen.

Der in dem sekundären Kreis durchgehende Strom i2 (verschieden von dem idealen Wandlerstrom  i’2) schafft ein Fluss  2 = n2* l * i2.  n2 ist die Zahl von sekundären Windungen.

# Auf der Klemmen der Sekundärspule			     d 1 + 2)

# erscheint  eine elektromotorische Spannung	e = - n2 *   —————

# dt

# Ist die Belastung gleich Null, so ist die elektromotorische Spannung auch gleich Null:       1 = - 2

# So dass: - i1 / i2 = n2 / n1. Wir werden es “ n” nennen. Das ist das Übersetzungsverhältnis.

Aber  die Belastung ist nie gleich Null. Wir voraussetzen, da sie ganz resistiv ist, wie im vorigen Abschnitt. Sei “R“ diese Belastung, der Widerstand der Sekundärspule, der Drahten und der Empfängergeräten enthaltend. Die Gleichung der Sekundärmasche ist:

e = - n2 * d/ dt = R2 * i2 , bei setzend  = 1  + 2

Woher die Differentialgleichung die den Primärstrom und den Sekundärstrom verbindet.

di1                 di2

(n1 * n2 *  —  +  n2 ² *   — ) * lR2 * i2	(1)

dt                    dt			(i1 kommt von der Gleichung n° 3 des § 131)

di’2     di2

oder  	n2² * l* (   —    -  —  )  = R2 * i2

dt        dt

oder:			iµ + 2 * diµ / dt =  i'2 					(2)

mit:		Lµ = magnetisierende Induktanz   = n2² * l

2 = sekundäre Zeitkonstant = Lµ / R2

iµ  = magnetisierender Strom  =  Fehlerstrom  =   i'2 - i2

Wir können dann den Wandler beim folgenden Modell vorstellen:

i1				i2

Lµ		iµ		     R2

1 - 4 - 1 – Maximale Asymmetrie auf dem Primärstrom

In der Gleichung n° 2 ersetzen wir i’2 bei seinem in Gleichung n° 3 des § 131 gefundenen  Wert, der der maximale Asymmetrie entspricht:

-t / 1

iµ + 2 * diµ / dt =   I'2 * ( e	        - cos  * t)				(3)

Die Lösung dieser Gleichung gibt den Fehlerstrom iµ:

1         - t / 1	      1		     	 	                    1	           1               -t/2

iµ =  I'2* [    	     * e	       -                      * (cos *t + *2 *sin *t) - (	   - 	         ) * e     ]

1 - 2	          1 + ² * 2²				   1 - 2     1+² *2²

(4)

Der Fluss in dem magnetischen Kreis ist verhältnismäβig  zum Fehlerstrom:

 = Lµ * iµ	oder 	 = iµ * 2  *  / i'2         o ist bestimmt am § 132)

# Besonderer Fall: 1 = 2

t           -t / 1	  1					      -t / 1

iµ = I'2 * [ 	  * e 	     - 		      * (cos *t + *1 *sin *t - e	    ) ]		(5)

1	     	         1 + ²*1²

# Davon die drunten gezeichneten Kurven

Kurve o (t) für 1 = 120 ms, 2 = 1 s, I'2= 20*    2    A, d.h. o = 11,2 * Iµ

Zeit in ms

o (t)  für 1 = 120 ms, 2 = 5 s, I'2= 20 *     2    A, d.h. o = 56 * Iµ

Zeit in ms

1 - 4 - 2 – Asymmetrischer Primärstrom

# Dieser Fall ist derjenige wo  = 87° (sieh § 131). Die Spannung am Augenblick t = 0 ist dann nah des Maximum.

In diesem Fall ist die differentiale Gleichung n° 3 des § 141 so geschrieben:

iµ + t2 * diµ / dt =   I'2 * sin  * t					(6)

Die Lösung dieser Gleichung gibt den Fehlerstrom:

I'2						     - t / 2

iµ  = 		      * (sin *t - *t2 * cos *t + *2 * e     	    )	(7)

1 + ²*t2²

, für t2 = 5 Sekunden, I'A = 20 *      2   A, d.h.  / o = 56 * Iµ

Zeit in ms

1 - 4 - 3 – Einschaltung mit / 4

Die differentiale Gleichung wird:

iµ + t2 * diµ / dt = I'2 * (- sin ( / 4) + cos ( * t +  / 4)

Die Lösung ist von den Gleichungen (4) und (7) gezogen:

iµ = [iµ (maximale Asymmetrie) + iµ (symmetrisches Primärstrom)] / 2

1 - 4 - 4 – Begriffen auf der Rechnung des magnetischen Kreis des Wandlers

Die Stromwandler sind im Allgemeinen 5P20 angegeben. Das heiβt dass der Fehler auf dem sekundären Strom niedriger als 5% muss,  wenn der Primärstrom gleicht 20 * In ist. Diese maximale Fehler kann in ständigem Betrieb für normale Qualität Wandler versichern werden, und in vorübergehendem Betrieb, mit eine gegebene Zeitkonstant, für die Hochqualität Wandler.

Andererseits ist es für jeden Stromwandlertyp seine Genauigkeitsleistung, d.h. die zum Sekundärkreis unter  In  versorgte Leistung, angegeben. Wenn die Leistung höher ist, wird die Genauigkeit nicht mehr versichert.

Wir studieren als Beispiel ein Wandler dessen Übersetzungsverhältnis 2000 / 1, und dessen Ge- nauigkeitsleistung 15 VA sind. Dieses bedeutet dass der Widerstand R2 seines Sekundärkreises, der die Summe der Eintrittswiderstände der verschiedenen Geräte und der Drahten ist, ist am meisten 15 .

# Wir voraussetzen dass der magnetischen Kreis des Wandlers ist rundstabförmig.

1 - 4 - 4 - 1 - Schätzungen

Wenn dieses Genauigkeit gehalten ist, bleibt die Zeitkonstant 2 immer sehr gröβer als 1, die selbst sehr gröβer als  1 /  ist.  Darauf die folgenden Schätzungen:

# a) asymmetrischen Betrieb (sieh Gleichung n° 4 des § 141)

Der Fehler ist maximal wenn:

iµ			

=  		+

I'2 								(8)

Im Augenblick wo 	t = 1 * Ln (2 / 1)							(9)

Dann dehnt er nach Null

# b)  symmetrischen Betrieb

Der Fehler ist maximal wenn:

iµ / I'2 = 2 / ( * 2)								(10)

Dann dehnt er nach 1 / ( * 2)

1 - 4 - 4 - 2 – Radius des Rundstabs

Es gibt zwei Stromwandlertypen:

- die Wandler ohne Luftspalt.

Sie sind empfindlich gegen nicht-linear Phänomene, die den magnetischen Kreisen anhaftend sind, wie nicht - Linearität der Magnetisierungskurve und Hysterese. Dagegen ist ihre magnetisierende Inductanz sehr hoch, und der Fehler aufgrund des magnetischen Stroms ist sehr schwach. Sie sind im Allgemein verwendet wenn man nicht versucht, den asymmetrischen Bestandteil richtig nachzubilden.

- die Wandler mit Luftspalt.

Solange sie nicht satt sind, ist ihre Antwort linear, d.h. der Sekundärstrom ist mit dem Primärstrom durch die differential Gleichung n°2 des § 14 verbindet. Dagegen ist ihre Zeitkonstant niedriger als diejenige der vorige, und dieses führt ein systematischer, bekannter, aber wichtiger Fehler ein. Sie sind verwendet wenn man versucht, den asymmetrischen Bestandteil   richtig anzubilden.

Für jeder von ihnen werden wir den minimalen Radius des Rundstabs der erlaubt, die Sättigung   in symmetrischen und asymmetrischen Betrieb zu vermeiden. Dafür werden wir den Wert der Sekundärzeitkonstant 2 verfestigen, der erlaubt, ein Fehler von 5% nicht zu überschreiten.

- Asymmetrischen Betrieb: die Gleichung n° 8 gibt uns annähernd:   2 >   0,120 / 0,05 = 2,4 s

- Symmetrischen Betrieb: die Gleichung n° 10 gibt uns annähernd:    2 >   2 / ( * 0,05)  = 	0,12 s

# Wir behalten den Wert    2,4 s.

# a) die Wandler ohne Luftspalt.

Wir versuchen den maximalen magnetisierenden möglichen Strom

r



Die durchschnittliche elementare Induktion geschafft bei einer Wandlung ist:

µo * µr * iµ

Be =								(11)

2 * 

mit	µ r 	= 	magnetische Durchlässigkeit des magnetischen Kreises

 	 = 	durchschnittlicher Radius des Rundstabs

Die gesamt Induktion gilt:

# B = n2 * Be

Sie erreicht den Sättigungswert Bs = 2 Tesla für:

# Bs * 2 *

iµ = 								(12)

µo * µr * n2

Nun gilt der maximale Strom i'2     20 *    2    A, dann

- wenn der Wandler in asymmetrischen Betrieb nicht saturieren muss

iµ <  i'2 * 1 / 2  = 1,4 A

# Wenn wir µr = 10 000 wählen, so finden wir, nach der Gleichung 12, als minimalen Radius  =  2,8 m.

-  wenn der Wandler nur in symmetrischen Betrieb nicht saturieren muss

i µ = 2 * i'2 / () = 0,07 A

und, nach der Gleichung n° 12:   =	0,14  m

Die Genauigkeit wird dann 0,07 / (20 *      2) = 0,25 %

Man kann zwar der Radius    bei Verwendung von Nennstrom  5 A Wandler vermindern. Das Verhältnis n2 wird dann fünfmal niedriger, aber die Sekundärbürde wird für dasselbe Gerät wichtiger.

# b) die Wandler mit Luftspalt

Die magnetischen Kreise dieser Wandler haben einige Zehnte von Millimeter Luftspalten, die rund des Rundstab zerstreut sind. Wir voraussetzen dass die Reluktanz der magnetischen Kreises ganz von diesen Luftspalten kommt, und wir versuchen ihren minimalen Wert, so dass die Induktion, wenn der Primärstrom maximal und der Fehler maximal sind, nicht 2 Tesla überschreite

Die von eine Windung geschaffte elementare Induktion ist:

Be = µo * iµ / e			e ist die ganze Länge des Luftspalten.

# Die ganze Induktion gilt:				B = n2 * Be = n2 * µo * iµ / e

Sie muss niedriger als 2 Tesla werden, so		e > n2 * µo *  iµ / 2

- wenn der Wandler nicht satt in asymmetrischen Betrieb muss:	e  = 	1,8 	mm

- andernfalls							e = 	0,09 	mm

# Der minimale Radius des Rundstabs ist dann durch den minimalen Radius r seiner Querschnitt festgesetzt.

Die magnetisierende Induktanz ist, in allen Fallen, gegeben durch:

# Lµ = 2 * R2 = 2,4 * 15 = 36  Henry

1 - 4 - 4 - 3 –Rechnung des Radius der Rundstabsquerschnitt

a) Wandler ohne Luftspalt

Der durch eine Windung geschaffte elementare Fluss gilt : (Gleichung n° 11 des § 1442):

µo * µr * iµ *  * r²

e = Be * r² =

2 *  * 

Der ganze durch die sekundären Windungen selbst- induktierte Fluss gilt:

= n2² * e = Lµ * iµ

Davon, beim Ersetzung von e durch sein Wert:

2 *  * Lµ		         	1	      2 * * Lµ

r = 				=	        *

n2² * µr * µo * 		n2	         µr * µo

Dieses gibt, in die Zahlenanwendung:

# - wenn der Wandler den asymmetrischen Betrieb nachbilden muss:	r = 64 mm

- andernfalls:								 r = 15 mm

b) Wandler mir Luftspalt

Der durch eine Windung geschaffte elementare Fluss gilt:

e = Be *  * r² =  * r² * µo * i / e

Der ganze durch die sekundären Windungen selbst - induktierte Fluss gilt:

= n2² * e = Lµ * iµ

Davon:	Lµ =  n2² *  * r² * µo / e

1	      Lµ * e

und :	r =   	       * 									(11)

n2	       * µo

- wenn der Wandler den asymmetrischen Betrieb nachbilden muβ:	r = 64 mm

andernfalls:								 r = 15 mm

So beobachten wir daβ, wenn der Wandler nicht durch einen unperiodischen Bestandteil saturiert werden muβ, seine Ausdehnungen stark vergrössert wird.

Anderseits sehen wir in diesem Beispiel daβ die Anwesendheit eines Luftspaltes die Länge des magnetischen Kreis, aber nicht sein Querschnitt, zu vermindern erlaubt.

1 - 4 - 5 – Spannungswinkelstück

Diese Spannung ist bestimmt als der Effektivwert der Sekundärspannung, die, wenn der Primärkreis geöffnet ist, saturiert den magnetischen Kreis. Genauer ist es der Wert von dem es genügt, sie von 10% zu vergröβern, um den Sekundärstrom von 50% zu vergröβern. In dem studierten Fall ist sein minimaler Wert:

a) Wandler ohne Luftspalt:

# V Winkelstück =  Lµ *  * Iµ =  36 * 314 * 0,0018 *20 = 405 V

b) Wandler mit Luftspalt:

# V Winkelstück =  Lµ *  * Iµ =  36 * 314 * 0,05 *20  = 11,3 k V

# Die Anwesenheit eines Luftspaltes vergröβert die Winkelstückspannung.

Wenn der Strom am Primärseite des Wandlers kreist und wenn des Sekundärkreis geöffnet ist, ist die maximale Spannung auf den Sekundärklemmen ungefähr dieselbe als die Winkelstückspannung. Dieses zeigt daβ die Wandler mit Luftspalt verpflichtend durch Überspannungsableiter geschützt werden müssen. Diese sind im Allgemeine an 2 kV regelt. (sieh § 4-1).

1-5- Üblichen Typen von Stromwandler

Die vorige Erwägungen haben dazu EDF geführt, drei Stromwandlerarten festzulegen:

-Umwandler der « PS Klasse » (EDF Bezeichnung), dessen Induktion an der Sättigungsgrenze im sinusförmigen Betrieb für den maximalen spezifizierten Kurzschluβstrom sich befindet. Dieses Gerät ist in Übereinstimmung mit der IEC 185 Norm. Sein Sekundärnennstrom ist 5A. Er enthält keinen Luftspalt.

Wenn er saturiert ist, ist jeder zweiter Wechsel korrekt. Er kann nur mit Schutzeinrichtungen eingesetzt werden, die fähig sind, keinen ungewollten Befehl unter diesen Umständen zu geben. Wir werden später aussehen, daβ es sich um ältere Schutzeinrichtungsmodelle, oder Modelle die ein Betäubungssystem der Sättigung haben, handelt.

-Umwandler der Klasse « ME 21 », der sich im sinusförmigen Betrieb an der Hälfte der Sättigung für den spezifizierten maximalen Kurzschluβstrom befindet. Sein sekundärer Nennstrom ist     5 A. Er enthält einen kleinen Luftspalt. Seine Winkelstückspannung ist 600 V.

Während einer Wiedereinschaltung auf Kurzschluβ, wenn ihr magnetischer Kreis eine Remanenz-Induktion behalten hat, überschreitet er nicht, im periodischen Betrieb, die Sättigungsinduktion. Die Sekundärstromstärke bleibt  an jeden zweiten Wechsel korrekt. Dieses Gerät ist grundsätzlich auch für die sättigungsunempfindlichen Schutzeinrichtungen vorgesehen. In der Tat, haben Versuchen gezeigt, daβ die anderen Schutzeinrichtungen auch mit besonderen Netzzuständen, die für jedes Schutzrelais bestimmt werden müssen,  benutzt werden können. Wir werden sehen, im sechsten Teil und im Beilage 4, wie man bestimmen kann, ob dieser Typ passt für ein gegebenes Schutzrelais, in einer gegebenen Umwelt.

- Umwandler der Klasse « MA102 », (400 und 225 KV) und "MA 103" (90 und 63 KV), die erfordert sind, um eine korrekte Antwort, sogar in vorübergehendem asymmetrischen Betrieb nach eine Wiedereinschaltung, zu geben. Sein Sekundärnennstrom ist 1 A. mäβig der Norme IEC 44-6, Typ TPY. Seine Winkelstückspannung ist 6 kV.

Das Verhältnis dieses Umwandler gegenüber die unperiodischen Betrieben wurde so erfordert:

Sie müssen nicht saturiert werden wenn sie den maximalen Kurzschluβstrom (Kurzschluβnennstrom), mit dem maximalen Bestandteil, während eine Zeit t’, dann kein Strom während eine Zeit  tfr, dann den maximalen Kurzschluβstrom während eine Zeit t", empfangen.

* 400 KV: Die Zeitkonstant ist 120 ms, mit t' = 155 ms, tfr = 1505 ms, t" = 200 ms

* 225 KV: Die Zeitkonstant ist 120 ms, mit t' = 155 ms, tfr = 1005 ms, t" = 60 ms

* 90 KV und 63 KV, am Niederspannungsseite der Trafos

Die Zeitkonstant ist 180 ms, mit t' = 175 ms, tfr = 1505 ms, t" = 395 ms

* 90 KV und 63 kV für die Leitungsabgänge:

Die Zeitkonstant ist 40 ms, mit t' = 175 ms, tfr = 1505 ms, t" = 395 ms

# Die magnetischen Kreise dieser Geräte haben einen Luftspalt, damit sie mit schwacher Induktion werken. Dies hat dazu noch den Vorteil, nicht lineare Hysterese - Phänomene aufzuheben. Sie sind umfangreicher und teurer als die vorigen. Gewöhnlich sind sie « Dickköpfige Stromwandler » genannt.

Bibliographie [4],[6], [86]

2 – SPANNUNGSWANDLER  MIT  WICKLUNG

Es ist ein echter Transformator, dessen Primärwicklung unter Netzspannung steht, und dessen Sekundärwicklung eine Bild-Spannung von 100 V zwischen Phasen zurückerstattet, wenn die Primärspannung der Nennspannung gleich ist. Dieselbe Wicklung leistet in parallel die Schutzeinrichtungen und die andere Geräte.

Die Schwierigkeiten, die man in der Gestaltung dieses Wandlers begegnet, sind:

- Auslieferung einer Sekundärspannung mit der erforderlichen Genauigkeit wenn die Primärspannung schwach ist. In der Tat sind in diesem Fall die Hysterese - Phänomene sehr fühlbar. Für die Genauigkeitsgeräte ist man dazu geführt, magnetische Kreise mit Luftspalt zu benutzen.

- « Gefangene » Ladungen während der Abschaltungs- und Einschaltungszyklen. In der Tat, nach Aufschaltung des Leistungsschalters einer gesunden Phase bleibt der Phasewinkel unverändert. Ein gedämpfter Schwingungsbetrieb entsteht von der Leitungskapazität und der Wandlersinduktivität. Seine Frequenz kann sehr niedrig sein, was die Sättigung seines magnetischen Kreises auslöst. An der Wiedereinschaltung liefert er eine sehr schwache Spannung aus, was einen nicht korrekten Lauf der Schutzeinrichtung zu Folge haben kann. Hier auch muβ man mit schwacher Nenninduktion werken, und einen Luftspalt benutzen. Aber dies führt zu einer schwächeren Genauigkeitsleistung.

- Ferroresonanz:

Man nennt uneigentlich Ferroresonanz die Entspannungsphänomene mit sehr niedriger Frequenz, d.h. mit 50 Hz oder mit einer unter-harmonischen Frequenz, im Allgemeine 3 oder 5,  welche erscheinen wenn eine sättigungsfähige Spule, hier der Transformator, mit einem unter Spannung stehenden Teil durch einen Kondensator verbunden ist. Die Primärspannung kann dann einen gefährlichen Wert für das Material erreichen. Diesen Fall trifft man, unter anderem, für die Spannungswandler mit Wicklung die an den Sammelschienen der Anlagen angeschlossen sind (sieh 3tten Teil, § 18).

Um dieses Phänomene zu vermeiden stellt man parallel zu der Belastung eine Spule die sich saturiert wenn die Spannung den Nennwert weit überschritt,  z.b. 110 V, aber mit einer ausreichend hohen Induktivität damit der in der Belastung kreisende Strom nicht in durchgehende Betrieb abgewichen wird. Auβerdem besitzt diese Spule einen ausreichenden Widerstand, um die Schwingungsphänomene welche sie verursachen könnte, zu dämpfen.

Kondensator C1

Spannungswandler

X

Kondensator C2			  Sättigungs-	      Belas

fähige Spule          tung

C1 ist  der Kondensator innerlich des Leistungsschalter

C2bildet die Kapazität zwischen der Sammelschiene und dem Boden

Bibliographie [5], [6], [20]

3 – KAPAZITIVE  SPANNUNGSWANDLER

Es ist ein hybrides Gerät, welches aus einem kapazitiver Spannungsteiler und einem Transformator besteht. Dazu kommt eine Spule um die zwei Systeme in Einklang zu bringen.

Dieselbe Windung speist in parallel die Schutzeinrichtungen und die andere Geräte.

Das Prinzipschaltbild ist das folgende

400 kV oder 225 kV

V

C1				L

A							       B

E1	    S1

Sekundär

C2						          V1				Belastung

E2	    S2

Kopplungstransformator

Für Übermittelung

Durch Trägestrom

Die Induktanz muβ so berechnet werden daβ, von dem Punkt B ausgesehen, die Spannung V1 die jenige ist,  welche man am Punkt A mit einem unbegrenzten Scheinwiderstand bekäme.

# V1 = V* C1 / ( C1 + C2 )

Wir voraussetzen daβ die auf Punkt B zurückgewiesene Belastung ausschlieβlich resistiv ist. Sie hat den Wert:

R = R bürde * n²               n ist das Übersetzungsverhältnis.

Dies leitet uns, nach Berechnung, zur Bedingung:

# L* * ( C 1 + C 2 ) = 1

Diese Bedingung ist nur verwirklicht wenn die Frequenz gleich der Nennfrequenz des Netzes ist. Für die unterschiedlichen Frequenzen, oder für die vorübergehenden Betriebe ist das Bild der gelieferten Spannung fehlerhaft. Dazu können diese Geräte nur für die Schutzeinrichtungen eingesetzt werden, welche die vorübergehenden Betriebe filtern.

Dennoch je mehr die Belastungsscheinwiderstand hoch ist, desto besser bleibt die Genauigkeit mit unterschiedlichen der Nennwert Frequenzen.

Ferroresonanz

Dieses Phänomen hat bis Heute noch nie auf den auf den EDF Netz eingesetzten Kapazitivspannungswandler beobachtet werden.

Es scheint dennoch da dieses Problem erschien auf andere Netze, und das hat den Hersteller geführt, Ferroresonanzabschaffungskreise auszubilden.

# Bürde

# Wirksamer Kreis

Man setzt einen widerhallenden Kreis zwischen dem Wandler und eine zusätzliche Wirkwiderstand. Wenn die Frequenz verschieden von 50 Hz ist, vergrössert schnell den Wirkwiderstand des Sekundärkreises. Diese bricht das Phänomen.

Bürde

Rf	  Lf		   R

Passiver Kreis

Ein Entlader zündet durch eine aufgrund der Ferroresonanz Überspannung an. Der Widerstand R ist so in dem Kreis eingesetzt. Wenn die Ferroresonanz erscheint, wird der Blindwiderstand Lf saturiert. Rf  ist dann in Kurzschluβ und der Scheinwiderstand des Kreises ist verändert.

# Bibliographie [5], [6], [97]

4 – SICHERHEITSPROBLEME  DIE MEβUMWANDLERN  BETREFFEN

4 - 1 - Stromwandlern.

In dem normalen Betrieb ist der von der Primärwicklung hergestellte magnetische Fluβ fast von dem durch den Sekundärfluβ ausgeglichen, aber falls die Sekundärwicklung nicht zugeschaltet ist, ist die durch den Sekundärstrom geschaffte Spannung im Verhältnis zu der Ableitung des Primärflusses und kann sehr hohe Werten erreichen.: mehrere Tausende von Volten für die Umwandler der « PS » Klasse oder « ME 21 » Klasse, die sich schnell saturieren, und mehrere Zehntausende von Volten für die Umwandler der “MA 102” oder MA 103” Klasse, welche sich nicht saturieren. Deshalb:

Jeder Angriff auf einen Stromkreis wird durchgeführt nur wenn  der Sekundärkreis zunächst durch einen  Sicherheitsschalter geschlossen wird.

Auβerdem sind die verschiedenen Verbindungen mit Sondersteckern nach dem SECURA oder ENTRELEC Modell hergestellt. Zuletzt, für die Umwandlersmodelle « MA 102 » und « MA 103 », ist eine Spannungsbegrenzungsvorrichtung eingerichtet.

Wenn der Wandler mehrere magnetische Kerne besitzt, ist der Sekundärkreis jedes Kernes durch einen einzelnen Sicherheitsschalter.

4 - 2 - Spannungswandlern

Wenn Personen auf den Tiefspannungseinrichtungen eines Leitungsabgang arbeiten, und in den Sekundärkreis eines dieser Geräte eine Wechselspannung von ein paar Zehnten von Volten anschlieβen, erscheint an der Primärwicklung eine Spannung von mehreren Zehntausende von Volten. Falls andere Personen auf Leitungen, die  dieser Primärwicklung angeschlossen sind, arbeiten, können sie durch die Spannung verletzt, sogar getötet werden.

Gebieterisch  ist, bevor auf der Primärwicklung eines Spannungswandlers zu arbeiten, seine Sekundärwicklung von der versorgten Tiefspannungseinrichtungen durch einen Sicherheitsschalter zu trennen.

Ein Spannungswandler besitzt einen einzelnen Sekundärkreis, der dann in drei Teilen gespaltet ist, um die verschiedene Geräte zu speisen. Die Austeilung ist die folgende:

-  Automaten  und Fühler

- Hauptsächliches Schutzrelais

- Hilfsschutzrelais

Jeder Kreis ist eigenartig geschützt, entweder durch eine Schmelzsicherung oder durch einen Leistungsschalter. Die Wahl zwischen beide Möglichkeiten darf auf die Wahl des Distanzschutzrelais einwirken (sieh "Bruch der Schmelzsicherung", §21123)"

Bibliographie [7], [8], [9]

5 – IN BETRIEBNAHME

5 - 1 - Klemmenzeichenprobleme

Was die Stromwandlern betrifft, deutet die französische Norm darauf hin daβ die P1 Klemme von der metallische Haube, die den Kopf umgibt, isoliert ist, und daβ P2 an diesem Kopfpotential angeschlossen ist. Die Klemmen P1 und S1 befinden sich unter gleichrichtigen Potentialen.

Auf den EDF normalisierten Schemen befindet sich die P2 Klemme auf der Leitungsseite. Die in Bezugsnahme IEC Empfehlung gibt keinen Hinweis dies bezüglich und viele Länder benutzen die umgekehrte Vereinbahrung.

Was die Spannungswandler betrifft, deutet die französische Norm NFC 42-501  darauf hin, daβ die P1 Klemme unter Leitungsspannung steht, und P2 Klemme an der Erde geschlossen ist. Die Klemmen P1 und S1 sind unter Potentiale in derselben Richtung. Aber die IEC Empfehlung gibt unterschiedlichen Andeutungen.

# Wichtig ist deshalb, für jedes Land sich über seine Vereinbarungen zu erkunden.

# 5 - 2 – In Betriebsprüfungen

Bei der EDF machen wir sehr wenige In Betriebsprüfungen, denn die Prüfungsbescheinigungen der Hersteller maβgebend sind. Wir prüfen nur daβ:

-  die Klemme P2 an der Seite der Sammelschiene ist,

-  für die Stromwandler mit Luftspalt der Spannungsbegrenzer korrekt wirkt,

Dafür setzen wir diesen Begrenzer aus dem Wandler, und wir speisen ihn mit einer aufsteigenden Spannung. Der Strom muβ durchflieβen wenn die Spannung höher als 550 V wird. Die Spannung steigt dann ab bis der Strom nicht mehr durchflieβt, und wir merken den Wert, genau bevor, an.

# Bibliographie [4], [5], [6], [76]

# 6 – OPTISCHE UMWANDLER

Diese Geräte wenden das Effekt der elektrischen und magnetischen Felder auf die Polarisationsebene des Lichtes an.

- Die Spannungswandlern wenden das Pokkels-Effekt an

Man macht einen polarisierten Laserstrahl in einer Glasfaser kreisen, die aus einem Glas besonderer Qualität, schwer Flint, entsteht, und die in einem elektrischen, von der Primärspannung erzeugten Feld eingespult wird. Die  Polarisationsebene des Lichtes dreht sich mit einem Winkel der im Verhältnis zu diesem Feld ist. Ein Analysegerät und ein Verstärker, die am Ende der Faser eingestellt werden, ermöglichen es ein elektrisches Signal zu erhalten, welches das Bild der Primärspannung ist.

- Die Stromwandler wenden das Faraday-Effekt an

Man macht ebenso einen polarisierten Laserstrahl in einer Glasfaser kreisen, welche in einem magnetischen, von dem Primärstrom erzeugten Feld eingespult wird. Die Polarisationsebene des Lichtes dreht sich mit einem Winkel der im Verhältnis zu diesem Feld ist. Die Behaltung ist danach der Vorhergehende gleich.

Diese Geräte, auβer der erwarteten Verbesserungen  was die Genauigkeit, Gedränge und Preis betrifft, haben den Vorteil sich von den Sättigungsproblemen ganz zu befreien. Auβerdem sind die Sicherheitseinschränkungen der traditionellen Umwandler aufgehoben. Dennoch sind sie nur mit Kleineingangspegelschutzrelais vereinbar. Dazu gibt es jetzt kein Protokol für ein normalisiertes Gespräch zwischen den Wandlern und den gespeisten Geräten, bzw. Schutzrelais, Automaten, Fühler. Darum muβ  man einem einzigen Hersteller das Ganzes Wandler-Schutzrelais. Die Benutzer, d.h. die Versorgungsgesellschaften, annehmen das nicht immer.

Eine Übereinstimmung scheint dennoch möglich, der zu einem normalisierten Gesprächsprotokol führen möge.

Eine andere Versuchsrichtung existiert: Klassische Wandler speisen analog-digital Konverter, und diese digital Werten sind in den Schutzrelais direkt verwendet. Der Vorteil dieser Art ist nach Null den Wert der Sekundärbelastung ausdehnen zu lassen.

Bibliographie [10], [11]