Siebter Teil

(Click darauf, und du wirdst nach dem allgemeinen Inhaltsverzeichnis zurückkehren)

MESSUNG , ZÄHLUNG  - ÜBERWACHUNGSGERÄTE

1 - FÜHLER

2 - ZÄHLER

3 – BETRIEBSAUFSCHREIBER

4 – TELEPERTURBOGRAPH

5 - FEHLERORTER5

6 - QUALITÄTSMESSER

1 - FERNÜBERTRAGUNGSFÜHLER

1 - 1 – IHRE  ROLLE

Die Netzleitungsverantwortlichen müssen ständig die Werte, die in jeder Anlage kreisen, kenne, d. h. :

- die Wirkleistung P,

- die Blindleistung Q ,

sowie, auf den Sammelschienen der Anlagen, :

- die Spannung,

-  die Frequenz.

Um diese werte zu erhalten, ist eine Herstellungs – und Übertragungskette notwendig:

Fühler		  Fernübertra-		             Datenfassungs-  							  gungsgeräte			rechner

Anschlagen

Behandlung

Hochspannungs- 	   	Relais      	     	Steuerungs-		Lastverteilungs-

Zelle			Gebäude	      	gebäude		              stelle

Die Fühler, die sich im Relaisgebäude befinden, nehmen die Spannungen und Stromstärken an den Tiefspannungswinklungen der Umwandler auf (auf den Meβkreisen für die Stromstärken). Jeder von ihnen ergibt einen Gleichstrom der im Verhältnis zu dem von ihm verarbeiteten Wert, d. h. der effektive Spannung, der durchschnittlichen Wirkleistung und der Frequenz,  steht. Dieser Strom ist demnach in Digitalsignalen in dem Fernübertragungsgerät umgewandelt, und dann dem Datenfassungsrechner in der Lastverteilungsstelle durch ein Fernmeldekreis übergetragen. Die auf dieser Weise übergetragenen Werte erscheinen dann auf Sichtsgeräte und sind in den Steuerungsunterstützungsrechnungsprogrammen angewendet.

1-2- PrinZip  der  Leistungsfühler

Sie wenden die "time delay modulation"  Methode an :.

Eine Spannung die dem Augenblickstrom « -i » im Verhältnis steht, welcher man eine Referenzstromstärke  « im » hinzufügt, ist an einen Integrierer angebracht. An seinem Ausgang erhalten wir eine Spannung der Form

k *  (im - i) * dt.

Nach Verlauf einer Zeit T1 erreicht diese Spannung eine gegebene Schwelle S. Ein elektronische Schalter (chopper) löst den Austausch von "-i " auf  "+i“  am Eingang des Integrierers aus. Die Ausgangsspannung erreicht einen Nullwert nach Verlauf einer Zeit T2. Der Schalter kommt dann auf seine Anfangslage zurück. So haben wir :

T1	                 T1 + T2

S = k *    (im - i) * dt  = k *    ( im + i) * dt

0	                  T1

Woher:

T1 + T2

im *  (T1 - T2) =       i * dt

0

Wenn die Zwischenzeit T1 + T2 kleiner als die Periode 20 ms des Stromes  i  ist, so nehmen wir an, daβ  i während dieser Zeit nicht gewechselt hat , und wir finden :

T1 - T2

i  =  im  *

T1 + T2

Die Zeit T1 + T2 hängt von dem Wert von  i. Sie ist minimal für i = 0. Sie ist in der Gröβerordnung von 0,2 bis 0,5 mS.

Der Strom  i  muβ deutlich kleiner als  im  bleiben.

Widerstand

-i

+i

Verstärker		           chopper

im									s

+v

Augenblickliche Leistung           			Durchschnittliche

-v			P						Leistung

Während dieser gleichen Periode ist die augenblickliche Spannung am Eingang eines mit dem vorigen synchronen elektronischen Schalters angebracht. Auf dem Ausgang finden wir eine " +v "   Spannung während der Zeit T1, und  " -v "  während der Zeit T2. Wenn wir annehmen, daβ  v  während dieser Zeit nicht gewechselt hat, so ist der Durchschnittswert dieser Spannung:

T1 - T2	         	 i

v  *		=  v *

T1 + T2	        	1m

Wert der im Verhältnis mit der augenblicklichen Spannung ist

Die von dem Schalter ausgegebene Spannung ist dann auf einem Integrierer angebracht, der einen der Durchschnittsleistung  im Verhältnis stehenden Gleichstrom ausliefert. Dieser Gleichstrom liegt in dem Streifen 0 , 10 mA wenn die Leistung immer positiv ist, -5 mA , + 5 mA andernfalls.

s

T1	 	  T2							           t

1 -3 – unterschiedlische  fühlerarten  die den gleichen  prinzip anwenden

1-3-1- Wirkleistungsfühler für unausgeglichenes dreiphasigen Netz.

Drei Elemente sind notwendig. Jeder von ihnen meβt die Wirkleistung jeder Phase. Ein gemeinsamer Addierer ergibt dann einen Strom der die Summe der drei Leistungen im Verhältnis steht.

P = Vr * Ir * cos jr + Vs * Is * cos js + Vt * It * cos jt

1-3-2 Wirkleistungsfühler für ausgeglichenes dreiphasigen Netz.

Er meβt die Wirkleistung auf einer einzigen Phase.

P = 3 * Vr * Ir * cos jr

1-3-3- Blindleistungsfühler für unausgeglichenes dreiphasigen Netz.

Drei Elemente sind notwendig. Auf jeder von ihnen ist die Stromstärke einer Phase mit einer Leiterspannung zwischen den zwei weiteren Phasen verbunden.

Q = (Ust * Ir * cos jr + Utr * Is * cos js + Urs * I t* cos jt) /    3

1-3-4- Blindleistungsfühler für ausgeglichenes dreiphasigen Netz.

Drei Methoden sind möglich:

- Anwendung eines Elementen des vorigen Fühlers

Q =    3  * Ust * Ir

- Anwendung eines Wirkleistungsfühlers mit einem Kondensator auf einer der beiden Gröβen

Dies erlaubt sie von 90 ° zu verschieben

Q =  3 * Vr * Ir * sin jr

-  - Anwendung eines Elementen das von dem Stromunterschied Ir – Is versorgt wird

Q =  3  * (Ir - It) * Vs

1-3-5- Spannungsfühler

Die Spannung ist auf beiden Eingängen angebracht. Der Ausgangstrom steht im Verhältnis zu der effektiven Spannung im Quadrat.

1 - 4 – AUSWAHL  DER  FÜHLER.

Für einen gegebenen Fühler sind die maximalen Eingangswerte immer festgelegt. Ein Fühler muβ also nicht eingestellt, sondern ausgesucht werden. Die Veränderung der Leistungsübertragungsfähigkeit  einer Leitung, oder des Übersetzungsverhältnisses eines Messungswandlers  kann also zu seiner Ersetzung führen. Woher der Vorteil diese Fühler auf einer anschlieβbaren Fuβplatte aufzubauen.

1 - 5 - FREQUENZFÛHLER

Die Netzspannung wird als Viereck umgeformt, dessen Breite mit Vierecken von 10 Ms verglichen ist. Diese letzte werden von den Nulldurchgängen der Spannung gestartert. Der Unterschied ist auf einen Integrierer angebracht, der einen positiven oder negativen Gleichstrom, der dem Frequenzunterschied zu 50 Hz im Verhältnis steht,  ergibt.

- Frequenz niedriger als 50 Hz

Netzspannung

A

B									10 ms Vierecken

_

A * B									Unterschiede(f <50 hz)

_

A * B									Unterschiede (f >50 hz)

- Frequenz höher als 50 Hz

Netzspannung

A

B										  10 ms Vierecken

_										  Unterschiede(f <50 hz)

A * B

_										   Unterschiede (f >50 hz)

A * B

Bibliographie [62], [63], [128]

2 – DIE  ENERGIEZÄHLER

Die Zählungsanlagen des Energieübertragungsnetzes betreffen:

-	Die Industriekunden die direkt von 40 kV, 225 kV, 90 kV, und 63 kV versorgt sind,

-	Die Erzeugungswerke,

-	Die Auslieferungspunkte zu den Stromverteilungsgesellschaften die nicht der EDF zugehören, und die in 225 kV, 90 kV oder 63 kV versorgt werden,

-	Die Auslieferungspunkte zu dem Versorgungsnetz, d. h. die 225 / 20 kV, 90 / 20 kV, und 63 / 20 kV Anlagen.

2 - 1 – ZÄHLUNGSANLAGEN DER  WICHTIGSTEN  INDUSTRIEKUNDEN.

Sie sind so hergestellt, damit der beste wie nur mögliche Vergleich zwischen den EDF Einschränkungen und den Wünschen der Kunden erhalten werden kann.

2-1-1- EDF Einschränkungen:

-	Dem Kunden die Energie die er verbraucht mit einem Preis, der die Randkosten des KWS berücksichtigt, zu berechnen,

-	Die Leitungsverluste wegen des Blindleistungsverbrauchs des Kunde zu berechnen,

-	Eine genaue, zuverlässige und schnelle Anrechnung zu leisten,

-	Sich die Möglichkeit zu geben, den Verbrauch im Falle einer schwierigen Lage, schnell zu vermindern,

-	Statistische Daten zu erhalten, die nötig für die Planung seiner Investierungen sind

.

2-1-2- Wünsche des Kunde:

-	Im Voraus den Preis, mit welchem ihm der KWS berechnet wird, zu kennen, so dab er sein Belastungsplan optimisieren kann,

-	Seinen Blind- und Wirkenergieverbrauch zu kennen, damit er die Überkosten vermeiden kann,

-	Im Voraus von den absichtlichen Ausschaltungen der EDF gewarnt zu werden. (Das Problem der nicht-absichtlichen Ausschaltungen  auf Zwischenfall ist in dem neunten Teil betrachtet).

2-1-3- Beispiel eines Vertrags.

Es ist ein Vertrag der Art « zurücktreten in Hochgebietstagen ». Es gibt in diesem Beispiel fünf Tarifzeitabschnitte, in der abnehmenden Ordnung angeordnet:

- Tarif n°1, « Hauptverkehrstag » genannt

Es gibt maximal 22 Hochbetriebstage in dem Jahr, die  unter den bearbeitbaren Tagen der Monate November, Dezember, Januar, Februar ausgesucht werden. Während dieser Tagen, kann der Tarif n°1 während maximal vier Stunden, an Urzeiten die im Vertrag bezeichnet sind, angewendet werden. Diese Tage sind von der EDF tags zuvor ausgesucht. Die übliche Preise sind abschreckend und ermöglichen es den Aufbau von teueren Erzeugungsmittel zu vermeiden, in dem man den Kunden dazu führt, seinen Verbrauch zu halten oder sich durch eigenen Mittel zu versorgen.

- Tarif n°2,  «Vollwinterstunden » genannt.

Dieser Tarif ist von 6 bis 22 Uhr, jeden bearbeitbaren Tag des Zeitabschnittes das von dem ersten Oktober zu dem 31 März geht, gültig.

- Tarif n°3, « Vollsommerstunden » genannt.

Dieser Tarif ist in den gleichen Stunden, während der anderen Monaten des Jahres, gültig,

- Tarif n°4,   «Leerwinterstunden » genannt.

- Tarif n°5, « Leersommerstunden » genannt.

Die untergeschriebene Leistung ist von der Tarifperiode abhängend. Sie ist gröβer während der Leerperioden als während der Vollperioden. Überschreitungen sind ausnahmsweise erlaubt. Sie verursachen eine Anrechnung.

Falls die Blindenergie auf über 60% der Wirkenergie währen der Verbrauchspitzen und der vollen Stunden überschreitet, ist die Überschreitung angerechnet.

Um derartige Vorträge zu verwalten ist der Zählungssystem «Stufe 90 » eingeführt worden.

2-1-4- Allgemeine Gestaltung der Stufe 1990.

Konsole der nationalen			nationaler		          statistisches       nationale

Vertriebsteilung			  	Rechner			           Bildschirm        Ebene

(Clamart)

fernmeldes

Netz

console der Last-				Rechner			       synchronisierter   regionale

verteilungsstelle				       der		           	           Taktgeber         Ebene

Verwaltung

der				               (Nancy z. B.)

Zählungen

Vertrieb, statistische und

technische Konsolen

fernmeldes

Netz

örtlicher				Kundenebene

Überprüfer

Zählungs-				          Zählungs-

schrank				          schrank

2-1-4-1- Funktionen des Zählungsverwaltungsrechners

- Er erwerbt, durch die Konsole der nationalen Vertriebsabteilung und durch den nationalen Rechner, die Tarifregeln die zu anwenden sind,

- er erwerbt, durch die Konsolen der regionalen Vertriebsteilung, die Anrechnungsregeln die in jedem EDF -Kunden Vertrag vorgesehen sind,

- er erwerbt, durch die Konsole der Leitungsstelle, die fraglichen Anrechnungsregeln die von der EDF/Kunden Verträge erlaubt sind, sowie die Auswahl der Hauptverkehrstage,

- er erwerbt, von einem auf einen nationalen Sender synchronisierten Taktgeber, die genaue Uhrzeit , die er den örtlichen Überprüfen ausliefert,

- Er erwerbt, von den örtlichen Überprüfern, die notwendigen Daten für die Anrechnung:  verbrauchte Energie für jeden Tarifabschnitt, die Durchschnittwirk- und  Blindleistung auf jede Periode von 10 Mn.

- Er errechnet die Rechnungen und sendet sie der Anrechnungsabteilung.

- er sendet dem örtlichen Überprüfer die von dem Vertrag vorgesehenen Daten. Diese Daten es dem Kunden ermöglichen, einerseits sich den Zufallbedingten Tarifbefehle die von der Lastverteilungsstelle ausgesendet werden, anzupassen, und anderseits seine Rechnungen zu überprüfen: Wirk- und Blindleistung, Überschreitungen, Verbrauch von Wirk- und Blindenergie, und möglicherweise Energieauslieferung zu der EDF.

2-1-4-2- Funktionen des örtlichen Überprüfer.

- Er erwerbt die aus den Zählern stammenden Daten, errechnet die geschuldeten Summen  dem Vertrag nach, und sendet sie dem Zählungsverwaltungsrechner,

- Er erwerbt die von dem Vertrag vorgesehenen Dokumente, was dem Kunden ermöglicht seinen Stromverbrauch zu optimisieren. Es sind vor alles die Belastungskurven,

- er übermittelt dem Kunden die Ankündigungen die aus dem Zählungsverwaltungsrechner stammen und die von dem Vertrag vorgesehen werden,

- Er befiehlt, falls der Kunde es wünscht, die automatischen Umkippungen die mit den Tarifbedingungen in seinen Anlagen verbunden sind.

2-1-4-3- Zähler

Ei Auslieferungspunkt kann ein oder mehrere Abgänge erhalten. Auf jedem von ihnen befinden sich:

- einen Wirkzähler, der Klasse 0,5 S oder 0,2 S. Die Buchstabe S bedeutet daβ sie die statischen Zähler bezüglichen Norm entsprechen,

- ein Blindleistungszähler, Klasse 3

- ein einphasiger Zähler auf jeder Phase, Klasse 1.

2-1-5- Laufen der Zähler

Die statischen Zähler besitzen ein gleich lautend der Leistungsfühler  Meβelement. Der Ausgangssignal (siehe § 1), im Verhältnis zu der Leistung, ist danach integriert bis daβ er eine gegebene Höhe, die einer gegebenen Energie entspricht, erreicht. Der Zähler sendet dann einen Impuls und der Integrierer ist wieder auf Null gestellt

.

Die elektromechanischen Zähler wenden das Prinzip der Ferraris Scheibe an, das in dem den elektromechanischen Schützen gewidmeten Kapitel beschrieben ist (siehe dritter Teil, § 212)

Der örtliche Überprüfer erwirbt diese Impulse und errechnet mit seinen Tariftafeln den Preis der dem Kunden zu anrechnenden Energie. Die Anrechnung ist vorwiegend von dem dreiphasigen Wirkleistungszähler, der ein statischer Zähler ist, ausgeführt.

Der elektromechanische  Blindenergiezähler ist eingesetzt, um die Blindenergieüberschreitungen während der Vollstunden oder der Hochbetriebsstunden anzurechnen.

Die elektromechanischen einphasigen Zähler sind nicht auf den örtlichen Überprüfer angeschlossen. Sie sind nur örtlich angewendet um das einwandfreie Lauf des Systems zu überprüfen. In der Tat haben alle fünf Zähler eine oder mehrere Digitalzeiger die untereinander verglichen werden dürfen.

2 - 2 – versorgung  der  anderen  kundeN

Ein örtlicher Überprüfer der über die hier oben beschriebenen Leistungsfähigkeiten fügt ist nicht immer notwendig, meistens für die Kunden deren errichteten Leistung nicht so groβ ist. Deshalb wurde eine vereinfachte Version entwickelt.

2 - 3 – internationale  leitungen  und  Erzeugungswerke  mit  ausländischer  Beteilung.

Von den verschiedenen Erzeugungswerken und Abgängen der internationalen Leitungen aus, senden Fühler ihre Messungen den regionalen Lastverteilungsstellen zu. In diesem Ort werden die Messungen integriert um die den internationalen Anrechnungen notwendigen Energiemengen zu erhalten. Sie werden dann  nach der Anlage von Laufenburg (Schweiz), wo die Anrechnung der Energieaustausch ausgeführt wird, gesendet.

Diese Datenerfassungsketten sind durch Zählungsgeräte, die auf den unterschiedlichen Anlagen aufgebaut sind, und die ihre Daten direkt nach Laufenburg schicken, gedoppelt.

2 - 4 – versorgung der  Stromausteilungsstellen (EDF oder andere Gesellschaften)

Die 20 kV Auslieferungspunkte werden wie die von wichtigen Kunden behandelt.

Bibliographie [64], [65]

3 – DER  BETRIEBSAUFSCHREIBER (Statusverzeichner)

3 - 1 – SEINE  rOLLE.

Er nimmt  die unterschiedlichen Zeichenangaben zu, die auf dem Tiefstromstelle im Stande zu erscheinen sind, und gibt sie in anwendbarer Form, mit für jede von ihnen die genaue (minus als 10 ms) Erscheinungszeit und Beendungszeit, zurück.

Diese Zeichenangaben stammen von den Hochspannungsgeräte – geöffnet, geschlossen-, von den Schutzrelais –Anfang und Ende eines Ausschaltungsbefehl, Anweisung der Nach lassen-, ab.

Dies möglicht dem Betriebsführer, falls eine Abweichung erscheint, eine Entscheidung zu treffen, um den Betrieb des betroffenen Netzes wiederherzustellen oder weiterzuleiten. Dies ermöglicht auch, späterhin, im Falle eines wichtigen Zwischenfalles, das Geschehen genau unterzusuchen.

Die Rückerstattung findet, je nachdem wie die Zeichenangaben ankommen, auf einem sich in der Nähe des Gerätes  befindenden Drucker, statt.

Sie kann auch durch Fernübertragung von einem durch Mikroprocessor gesteuertes Bildschirmgerät ausgeführt werden, auf Anruf per Modem der das öffentliche Fernrufnetz benutzt.

In der Anlage müssen besondere Zeichenangaben von einer sofortigen Handlung befolgt werden. Deshalb lösen sie einen tönenden Alarm aus. Die Statusverzeichner können diesen Alarm verarbeiten, aber die EDF verwendet diese Möglichkeit nicht, denn diese Funktion ist in einem anderen Gerät ausgeführt, das «General Abschnitt» ernannt ist.

3 - 2 - BETRIEBSAUFSCHREIBERBEISPIEL.

Betrachten wir den PAS 692 von «Techniphone»

- Er ist durch 48 V Gleichstrom versorgt, damit er mit einer Akkubatterie im Falle einer Versorgungspanne arbeiten kann.

- Er kann an einen äuβerlichen Taktgeber angeschlossen werden, der auf einen nationalen Sender synchronisiert ist.

- Er kann die Zeichenangaben von 16 Abschnitten aufnehmen, mit 32 einzigen Zeichenangaben pro Abschnitt. Es ist ein Rechner kleiner Leistungsfähigkeit.

- Jede Zeichenangaben wird durch eine Zeile von 64 Schriftzeichen, zurückgestattet, welche folgendes enthält :

. 8 Schriftzeichen  für die Uhrzeit,

. 16 Schriftzeichen  für den Namen des Abschnittes und der Anlage,

. 32 Schriftzeichen für die Abfassung. Z. B. " Ausschalt in erste Stufe Relais PX ",

. 6 Schriftzeichen für den Status des ausgesandtes Befehles oder der Lage des überwachten Gerätes. Z. B. für einen Leistungsschalter « offen » oder « schloss», und für einen durch ein Schutzrelais gesandten Ausschaltungsbefehl  „Begin“ oder „Ende“

Die Gestaltung, d. h. der Text, der jedem Schriftzeichen entspricht kann entweder auf dem Gerät, oder durch ein Gestaltungsgerät ausgeführt werden. Die zweite Möglichkeit ermöglicht es, zur Zeit einer Veränderung des Schemas der Anlage, die neue Speicherkarte vorzubereiten, und dann sie, ohne die Anlage auβer Betrieb zu stellen, auf den Betriebsaufschreiber  einzurichten. Sie ermöglicht es auch, eine Nachschrift der Gestaltung, im Falle einer Panne des Geräts zu erhalten. Der Gestaltungsgerät kann bis 2000 Aufnahmen  verspeichern..

3 - 3 - betriebsprobleme

Das Hauptproblem ist die Unterscheidung zwischen Betriebszeichenangaben und Probezeichenangaben. In der Tat löst eine Probeserie eine gleiche Zahl von Zeichenangaben als der normale Betrieb während mehrere Monaten aus, und wenn man nicht aufpaβt, sind die wichtigen Zeichenangaben mitten in den bedeutungslosen Zeichenangaben versunken. Es ist also wichtig das geprüfte Netzteil unterscheiden zu können, so daβ man seine Zeichenangaben auf einen anderen Drucker als den Betriebsdrucker lenken kann.

3 - 4 – Platz  des  BETRIEBSAUFSCHREIBER in  der  führung  des  netzes:

siehe achter Teil, § 4

Bibliographie [66], [67], [68]

4 - DER   PERTURBOGRAPH

4 - 1 - Seine  rôlle.

Der zuvor beschriebene Betriebsaufschreiber ist im Allgemeinen unzureichend, um die Zwischenfälle richtig unterzusuchen. In der Tat ergibt dieses Gerät Angaben unter der «alles» oder «nichts» Form, und es ist oft notwendig zu wissen, wie sich die Form der Spannungen und Ströme während eines Fehlers verändern.

4 - 2 – Seine  funktionen.

- die Form der Spannungs- und Stromwellen dauernd aufzunehmen, und dies mit einer zureichenden Dynamik um die Kurzschluβströme von den Betriebsströmen zu unterscheiden, wenn sie wirklich unterschiedlich sind.

- ein paar Zeichenangaben von Vorfällen, welche die Form der Spannungs- und Stromwellen beeinflussen können, ebenso aufzunehmen,

- diese Aufnahmen während ein paar Hunderten von Millisekunden aufzuspeichern,

- sie auf einem Drucker zurückzuerstatten, wenn er von einer Zeichenangabe, die mit einem Vorfall verbunden werden mag, beansprucht wird, sowie zum Beispiel der Anregung eines Schutzrelais. Die Aufnahme; die gerade vor dem Vorfall ausgeführt wurden, gehören natürlich zu der Rückerstattung, denn es ist da der Hauptvorteil dieses Gerätes. Die Rückerstattung dauert ein paar Sekunden, und kann von einer neuen Beanspruchung, z. B. einer Einschaltungsbefehlszeichenangabe,  wieder gestartet werden.

- die örtlich zurückerstatteten Gröben zu verspeichern, so dab man auch ihre Zurückerstattung aus der Entfernung erhalten kann, sogleich wie der Betriebsaufschreiber.

- sogleich wie der Betriebsaufschreiber, an einem synchronisierten Taktgeber angeschlossen zu werden, so daβ man die Schriftstücke beiden Geräten untereinander leicht verbinden kann.

4 - 3 – beispiel  eines Gerätes

Betrachten wir den TPE 2000 von GEC Alsthom . Dieses System enthält

- eine Erlangungseinheit, für zwei Abgänge, die im Stande ist, 8 Analoggröβen, Ströme und Spannungen, und 16 « alles » oder « nichts » Daten, aufzunehmen. Diese Erlangung wird durch Abtastung (32 Abtastungen pro Periode) ausgeführt, und die Digitalisierung auf 12 bits verwirklicht.

Die Verspeicherungsdauer, die von 200 bis 500 Ms einstellbar ist, ist bei der EDF gleich 200 Ms genommen.

Die Länge der Zurückstattung, die von 0,1 S bis 25 S einstellbar ist, ist bei der EDF auf 3 S eingestellt.

Diese Einheit kann ihre Erlangungen zurückerstatten, indem sie sie sofort einer bevorstehenden Zurückerstattungseinheit durch eine RS 232 Leitung oder eine Stromschleife überträgt;

- eine Wiederherstellungseinheit pro Anlage. Sie ist in dem Steuerungsgebäude angebracht, und empfängt die Aufnahmen der Erlangungseinheiten der Anlage. Sie verfügt über ihren eigenen Taktgeber, der auf einen äuβerlichen Taktgeber synchronisiert werden kann. Sie erstattet ihre Ankündigungen auf einem Drucker zurück und kann von einer äuβerlichen Konsole über das öffentliche Fernrufnetz mit einem Modem angefragt werden;

- eine äuberliche Konsole, unter Umständen. Sie ist mit einem personal Computer erhalten. Sie kann die Wiederherstellungseinheiten befragen.

In den kleinen Anlagen, wo eine einzige Erlangungseinheit ausreichend ist, kann die Wiederherstellungseinheit nicht angebracht werden,. In diesem Fall schreibt die Erlangungseinheit ihre Aufnahmen auf eine Diskette, die auf der Wiederherstellungseinheit einer anderen Anlage gelesen werden kann. Sie kann auch ihre Daten der äuβerlichen Konsole über das Fernrufnetz übertragen. Die Erscheinungsuhrzeit  der Aufnahmen ist dann durch eine der aufgenommenen Spannungen gegeben.

Bibliographie [69], [70]

5 - FEHLERORTER

5 - 1 - Seine  rôlle.

Es ist, mit den Stromstärken und Spannungswerten eines Leitungsabganges, den Blindwiderstand, des sich zwischen diesem Abgang und den Kurzschluβort befindenden Leitungsteil, zu messen. Dieser Blindwiderstand ist im Verhältnis zu der Entfernung, so kann man den Ort des Fehlers bestimmen.

Dieses Gerät ermöglicht dem Betriebsführer schnell Beschädigungen wie Leitungsbruch, Bruch einer Muffe, oder Mastbruch in Gelände mit schwierigen Zugang zu orten. Es kann auch nützlich sein, im Falle eines aussetzenden Kurzschlusses im Schwachpunkte wie schlecht ausgeästete Bäume oder verschmutzte Isolatoren aufzuspüren.

5 - 2 - Sein prinzip.

Er muβ die Daten, die ihm ermöglichen  den Blindwiderstand zu messen, während der Zeitspanne zwischen Erscheinung und Verschwindung der Kurzschlusses, erlangen und speichern. Diese Zeitspanne dauert weniger als 100 Ms in den meisten Fällen. Er muβ sich also unter Umständen einen langsam vorübergehenden Betriebe anpassen, der gleichen Art als die Einschaltung eines Blindwiderstandes.

Deswegen wendet er die gleichen Gröβen an, als die welche von dem statischen Distanzschutzrelais für die Bestimmung des ersten Bereiches angewendet werden (sieh dritter Teil, §213). Dennoch, anstatt die Zeichen der ausgeglichenen Spannungen wenn die Piloten gleich Null sind, lediglich zu vergleichen, speichert er die Kurzschluβspannung und die Bildspannung,  dann späterhin errechnet er ihr Verhältnis «x»

Sei «x» dieses Verhältnis.

. Wenn die Bildspannung mit dem Wirkwiderstand der gesamten Leitung erhalten ist, ist die Verhältniszahl « x » die Entfernung des Kurzschlusses im Prozentrat zu dieser Länge.    Zwar, für eine Phasen-Erde Schleife, z. B., ist die Phase-Erde Spannung gleich :

d

v = [ R * (ir + ko * ie) + L *        ( ir + ko * ie ) ] * x + Rd * ie

dt

und wir schaffen

d                                                       (1)

v Bild = R * ( ir + ko * ie) + L *       ( ir + ko * ie)

dt

R, L, und Rd sind Beziehungsweise der Wirkwiderstand der Leitung, ihr Blindwiderstand, und der Wirkwiderstand des Kurzschlusses.

Für Ie = 0 ergeben die augenblicklichen Spannungen:

v' = ( R * ir + L * dir / dt) * x                                                                                                                      		v' bild = R * ir + L * dir / dt		woher:      	v' =  x * v' bild

Bemerken wir weiterhin, daβ das gerät einen Phasenwähler enthält, wo gleichem Prinzip zu dem der PDS (GEC Alsthom Distanzschutzrelais, das auf dem 400 kV Netz angewendet wird), und ein Nullstromausgleichungsgehäuse von gleichem Prinzip zu dem im § 2127 des dritten Teils beschriebenen.

Die Fehlerorter einer gleichen Anlage senden ihre Daten einer Wiederherstellungseinheit, die sich in der Anlage befindet, durch eine RS 232 Leitung oder durch eine Stromschleife. Die Wiederherstellungseinheit ist durch Fernübertragung abfragbar.

Bibliographie [71]

6 - QUALITÄTSMEßGERÄT

Dieses Gerät ist bestimmt, die Gröβe zu untersuchen, die in dem Vertrag «Emeraude» ausgeführt sind, um die Energieversorgungsqualität zu kennreichen (sieh9ten Teil, § 5). Diese Gröβe sind :

- die Spannungshöhlen und die kurze Spannungssperren,

- das Ungleichgewichtsrat,

- die Oberschwingungen,

- der Flimmern.

Es ist an jedem Energieversorgungspunkt des Hochspannungsnetzes, die die Gewerbekunden und die Versorgungsnetzen liefern, besetzt.

Es erwerbt:

- die drei augenblicklichen Phasenspannungen und die Nullspannung,

- die drei augenblicklichen Phasenströme und der Nullstrom..

Es arbeitet die Gröβe zu untersuchen gemäβ zwei Weisen aus:

- die «Kreislauf» Weise: das Gerät rechnet, während einer gegebenen Zeit, z. B. 100 S, die betrachtete Gröβe, und speichert es. Diese Weise ist angewendet, um das Verhalten der elektrischen Gröβen zu beobachten, wenn das Netz ungestört ist,

- die  «Stufe» Weise: Wenn eine Gröβe eine Stufe überschreitet, zeichnet das Gerät den Überschreitungsaugenblick auf. Es rechnet dann das Durchschnittwert bis zu der folgende Überschreitung, oder bis Überschreitung derselben Stufe in der umgekehrten Richtung.. Der umgekehrte Überschreitungsaugenblick ist auch aufgezeichnet, und die Weise ist zu Ruhe gelegt wenn die Gröβe wieder normal wird. Diese Weise ist während eines gestörten Gang angewendet.

Diese Gröbe sind:

- die 4 Effektivspannungen,

Ihre Beobachtung durch die «Stufe» Weise gibt die Spannungshöhlen und die Spannungssperren. Sieben Stufe werden angewandt, um die *Tiefe der Höhle zu bezeichnen,

- die 4 Effektivströme,

- die Frequenz,

- die Wirkleistung auf jede Phase,

- die Blindleistung auf jede Phase,

- der Leistungsfaktor auf jede Phase,

- die Spannungs- und Stromoberschwingungsrate, für jede zwischen 2 und 50 gewählte Reihe, auf jede Phase,

- der Verzerrungssatz der Spannung und des Stromes, auf jede Phase,

- der Ungleichgewichtssatz,

- die Anwesenheit 175 Hz und 188 Hz Signalen, die gröβer als eine gewisse Stufe sind (0,5 * Un).

Diese Werte dürfen dann auf der Vorderseite des Geräts zu Schau gestellt werden. Sie dürfen auch gespeichert werden, um örtlich oder von fern aufgezogen zu werden.

Nota: Ein Problem ist oft zwischen der EDF und seinem Kunde getroffen : wenn es ein abnormale Oberschwingungssatz beobachtet ist, wo ist die Quelle :

Bei dem Kunde oder bei dem Netz (d. h. bei andere Kunden) ?

Um es zu bestimmen, ist es notwendig mehrere Geräte einzustellen. Derjenige der der höchste Wert zeigt ist auf der Oberschwingungsquelle eingestellt.

Netz

3

Anlage

1	2

Kunde n° 1		Kunde  n° 2

wenn der Oberschwingungssatz auf dem Abgang «1» höher als derjenige auf «2» und als derjenige auf «3» ist, so ist die Hauptquelle bei dem n° 1 Kunde.

Bibliographie [72], [73]