# Laxou, mis à jour le  1er février 2003 			     le  6     mars 2017

# Avertissement:

Ce recueil de documents (voir table des matières) a été réalisé à partir d'une expérience sur le réseau de transport d' Electricité de France,  mais les principes exposés ont une portée générale, et les particularités du réseau français ne sont mentionnées qu'à titre d'exemple.

Un réseau de transport est, par opposition au réseau de distribution, un réseau constitué d'ouvrages, lignes aériennes, câbles souterrains, transformateurs, fonctionnant à la tension la plus élevée. Il permet de mettre en relation l'ensemble des sites de production et l'ensemble des sites de consommation. C'est à travers lui qu'est réalisé à tout instant, l'équilibre entre la production et la consommation, grâce aux groupes de production réglables, à savoir  les groupes nucléaires, les groupes thermiques, les groupes hydrauliques de retenue, dont la production est ajustée à la consommation, aléatoire, ainsi qu'à la production, aléatoire elle aussi, des centrales hydrauliques au fil de l'eau, des éoliennes et des cellules photovoltaïques. La protection d'un tel réseau a pour principale originalité le fait que dans chaque ouvrage la puissance peut circuler dans un sens ou dans l'autre, contrairement aux ouvrages de tension plus faible, où généralement la puissance circule dans un sens bien défini.

Ce document n'a pas la prétention de fournir directement des solutions concrètes à tous les problèmes de protection de réseau de transport, mais seulement  des méthodes d'approche de ces problèmes. Il n'engage pas la responsabilité d'EDF.

Les solutions concrètes seront obtenues à partir de documents tels que:

- Normes du Comité Electrotechnique International (CEI)

- British standarts (BS)

- Deutsche Institute für Normung (DIN)

- American national standards Information (ANSI)

- Normes NF de l'Association Française des normes (AFNOR)

- Normes internes EDF (H et HN), publiées par la Direction des Etudes et Recherches

- Notices des constructeurs des différents équipements

- Directives internes à chaque compagnie. Ces directives comprennent, pour EDF:

. Notes de doctrines décrivant les plans de protection [49]

. Règles générales d'exploitation [7], [9]

. Directives de construction des lignes aériennes [106], postes [107], canalisations souterraines [108]

. Schémas normalisés de filerie [104]

. Guides de réglage des protections et des automates [57] , [61]

. Programmes de calcul de court circuit [50], [99], [109]

. Répertoire des caractéristiques d'ouvrages [110]

# Ce recueil pourra servir à analyser les normes et notices, et à élaborer les directives internes. Il pourra être aussi utilisé par les non-spécialistes qui voudraient avoir une idée qualitative des problèmes traités.

Parmi les équipements pris comme exemple, se trouvent aussi bien des matériel anciens, voire même obsolescents, que des matériels nouveaux ou expérimentaux, de manière à montrer l'évolution des principes et des technologies.

Le programme PARAPLUIE, conçu à partir des documents concernant les protections de distance, reprend l'idée de programmes réalisés antérieurement, tels que REGPRO créé par la région Sud Est, ou PROTEC créé par la région Est, et auxquels ont travaillé de nombreux ingénieurs, techniciens et stagiaires spécialistes du contrôle électrique. Ces programmes ont été jugés indispensables par tous ceux qui ont été confrontés aux problèmes de réglage des protections de distance, et ont rendu de grands services. Ils n'ont malheureusement pas bénéficié, après changement de fonction de ceux qui les avaient créés, de la maintenance nécessaire. Les présents documents sont destinés à permettre la mise en place d'une telle maintenance.

# Michel LAMI

|  | E.mail michel.lami@free.fr michel.lami@numericable.fr website: http://perso.numericable.fr/michlami http://michel.lami.free.fr |
| --- | --- |

Retour                                                     AVANT   PROPOS

IMPORTANCE   DES   PROTECTIONS   ET   AUTOMATISMES   DU   RESEAU   DE

TRANSPORT   DANS   LA   FOURNITURE   D'ENERGIE

Dans une centrale de production, les protections ont pour but d'éviter la détérioration des alternateurs ou transformateurs en cas de fonctionnement dans de mauvaises conditions, dues à des défaillances internes, tels que défauts d'isolement ou panne de régulation. Sur des matériels bien conçus, bien fabriqués, bien installés, bien entretenus et bien exploités elles n'ont à fonctionner qu'exceptionnellement, et leur défaillance peut passer inaperçue. De plus, si une protection est défaillante lors d'un incident, les dommages causés à l'alternateur ou au transformateur peuvent avoir des conséquences  financières importantes, mais qui restent internes à la compagnie de production d'électricité: perte de production, qui doit être compensée par des moyens de production moins économiques, et réparation de l'appareil endommagé.

Sur un réseau de transport, le problème se pose de manière totalement différente:

D'abord, une ligne aérienne, qui passe sur le domaine public, est périodiquement sujette à des courts-circuits, dus aux coups de foudre, aux arbres mal élagués, grues et engins de grande hauteur travaillant au voisinage, vent, pollution... Une bonne conception de la ligne peut les minimiser, mais pas les éliminer. Sur le réseau de transport d'EDF, nous observons en moyenne 7 défauts par an et par 100 km.

Ensuite, une ligne qui chauffe s'allonge, et son point bas, en milieu de portée, s'abaisse. Elle devient dangereuse pour les tiers. Les conséquences peuvent alors se chiffrer, non plus en millions d'euros, mais en nombre de vies humaines. Et c'est pourquoi les systèmes de protection comportent des dispositifs de secours qui, en cas de mauvais fonctionnement des équipements devant intervenir pour un défaut donné, assurent la mise hors tension de l'ouvrage défectueux, quelles qu'en soient les conséquences pour l'alimentation électrique de la région.

Un fonctionnement défectueux d'une protection peut donc avoir pour conséquence la coupure d'un ou plusieurs clients, voire même d'une ville entière, prioritaires compris. Or, lorsqu'un client industriel de 10 MW est coupé pendant 6 minutes, par exemple, cela ne correspond pas seulement à 1 MWh d'énergie non vendue pendant cette coupure, mais aussi à l'énergie non vendue pendant les quelques heures que le client mettra à repartir. Mais cela correspond surtout à un client mécontent, qui aura perdu plusieurs heures de sa production, et qui aura peut-être subi des détériorations de matériel. S'il s'agit d'une ville entière, EDF devra rendre des comptes, en tant que service public, aux autorités locales, voire même nationales.

Enfin, les protections contre les situations anormales de réseau jouent un rôle primordial dans la prévention des effondrements de réseau, et c'est sur elles, autant que sur les régulations de groupes de production et les téléréglages de ces groupes, qu'a porté tout l'effort des responsables de la conduite des réseaux lorsque la leçon a été tirée de la panne du 19 Décembre 1978.

Ces différentes considérations montrent que l'activité "protections et automatismes" du réseau de transport est, à EDF comme dans toute société de distribution d'électricité, une activité  stratégique, qui conditionne la  légitimité de cette société vis-à-vis de la communauté, nation, région, ville, qu'elle dessert.

(allocution  que j'ai prononcée le 30 Octobre 1993, à l'intention de MM Ghislain Weisrock, alias Blanchejupe,  et Marcel Bénard, qui avaient alors la responsabilité du Contrôle Electrique pour la région Est de la France. J'avais alors tenté, vainement,  de leur en faire comprendre l'utilité. Les voilà habillés pour l'hiver)

retour                                                     TABLE   DES    MATIERES

Volume  1

Avertissement										page	1

Avant propos											3

Table des matières										5

Bibliographie											13

Adresses											17

Index												19

PREMIERE   PARTIE:  GENERALITES								21

0 - Rappel de quelques notions de base d'électricité					23

1 - Réseaux de fourniture d'énergie								33

2 - Généralité sur les protections et automates                                     			40

3 - Equipements de mesure, comptage, et surveillance					41

DEUXIEME   PARTIE:  REDUCTEURS   DE   MESURE					43

1 - Réducteur de courant 									45

2 - Réducteur de tension bobiné								59

3 - Réducteur de tension capacitif  								60

4 - Problèmes de sécurité liés aux réducteurs de mesure					62

5 - Mise en service									63

6 - Réducteurs optiques et autres axes de recherche 						64

TROISIEME   PARTIE:  PROTECTION   CONTRE  LES  COURTS-CIRCUITS			65

0 - Qu'est ce qu'un court circuit?							67

1 - Protection contre les courts-circuits des réseaux en antenne				68

1 - 1 - 	Notion de sélectivité								68

1 - 2 - 	Protection à maximum d'intensité						71

1 - 3 - 	Protection Buchholz								72

1 - 4 - 	Protection masse - cuve								73

1 - 5 - 	Protection d'antenne passive							74

1 - 6 - 	Protection masse - câble							76

1 - 7 - 	Protection des batteries de condensateur					77

1 - 8 - 	Protection contre les surtensions et la ferro-résonance				79

1 - 9 - 	Protection à dépassement de flux						82

1 - 10  	Fonctionnement de l'ensemble							83

2 - Protection contre les courts-circuits des réseaux bouclés					85

2 - 1 - 	Protection de distance								85

211 - 	Principe									85

2111 - 	Cas du défaut triphasé								85

21111 - 	Détermination de la direction							86

21112 - 	Comparaison de réactance							86

21113 - 	Comparaison de résistance							87

21114 - 	Discrimination entre défaut et pompage						92

21115 - 	Récapitulation									93

21116 - Mise en route par maximum de courant contrôlé par la tension			94

2112 - 	Cas du défaut déséquilibré							95

212 - 	Protections électromécaniques						           100

2121 - 	Mise en route								           100

2122 - 	Sélection de phase							           101

2123 - 	Mesure de distance       							           102

2124 - 	Relais directionnel							           104

2125 - 	Relais antipompage							           104

2126 - 	Circuit mémoire - enclenchement sur défaut				           105

2127 - 	Compensation de l'induction mutuelle homopolaire			           105

2128 - 	Relais Mho								           106

2129 - 	Avantages et inconvénients des relais électromécaniques		           107

213 -	Protections de distance statiques					           108

2131 - 	Comparateur de phase, fonctionnement monophasé			            108

2132 - 	Comparateur de phase, fonctionnement triphasé				            114

2133 - 	Comparateur mho, fonctionnement monophasé					11 8

2134 - 	Comparateur mho, fonctionnement triphasé					120

2135 - 	Avantages et inconvénients des protections électroniques			121

214 - 	Protections de distance numériques						1 22

215 - 	Télé-protections								124

2151 - 	Principe des différents schémas							124

21511 - 	Inter-déclenchement simple							124

21512 - 	Inter-déclenchement contrôlé par la mise en route				124

21513 -	Déclenchement conditionnel avec dépassement					125

21514 -	Accélération de stade								125

21515 -	Extension de zone								127

21516 - 	Schéma à blocage								127

21517 - 	Télé-déclenchement inconditionnel						128

21518 -	Mode écho et mode source faible						129

2152 - 	Application de ces systèmes aux lignes à trois extrémités			130

21521 - 	Ligne 225 kV, piquage passif symétrique court					130

21522 - 	Ligne 225 kV, piquage actif symétrique court					131

21523 -	Ligne 225 kV, piquage dissymétrique long, actif ou passif			131

21524 -	Ligne 63 kV ou 90 kV								132

2153 -	Application aux lignes doubles 400 kV						133

2154 - 	Compatibilité entre protections							134

2155 - 	Fiabilité des téléactions								137

2156 - 	Supports de transmission							139

22 - 	Protection à comparaison de phases						142

23 - 	Protection différentielle								145

231 -	Protection différentielle de ligne						145

232 - 	Protection différentielle de canalisation souterraine				147

233 -	Protection différentielle de liaison courte					148

234 -	Protection différentielle de barres						149

2341 -	Principe général 								149

2342 - 	Protection à haute impédance et seuil fixe					151

2343 - 	Protection à moyenne impédance et à pourcentage				154

2344 - 	Protection à basse impédance sur réducteurs performants			157

2345 - 	Protection à basse impédance sur réducteurs saturables non spécialisés		157

2346 - 	Protection à moyenne impédance et faible consommation			158

2347 - 	Protection différentielle à combinaison linéaire de courant			158

2348 -	Précautions particulières							159

2349 - 	Protections différentielles de barre numérique					160

24 - 	Protection homopolaire								161

QUATRIEME   PARTIE:

PROTECTION  CONTRE  LES  SITUATIONS ANORMALES  DE  RESEAU,  ET  AUTOMATES	165

1 - 	Protection de surcharge								167

2 - 	Protection contre les ruptures de synchronisme					172

3 - 	Protection de délestage								174

4 -	Automate contre les défaillances de disjoncteur					175

5 -	Réenclencheur									176

6 -	Automate à manque de tension							182

7 -	Automate de régulation de tension						188

8 - 	Automate de poste								197

# CINQUIEME  PARTIE: FONCTIONNEMENT DE L'ENSEMBLE				199

1 - 	Plans de protection contre les courts-circuits					201

11 - 	Contraintes								201

111 -	Coordination des isolements						201

112 -	Stabilité du réseau							202

113 - 	Tenue des matériels							202

114 - 	Temps d'îlotage des centrales						203

115 - 	Présence de câble de garde sur les lignes aériennes			203

116 -	Qualité d'alimentation de la clientèle					204

12 - 	Principe d'élaboration							205

13 - 	Plan électromécanique							205

14 -	Plan statique								206

2 -	Plan de sauvegarde								211

3 -	Plan de défense									213

4 -	Plan de reconstitution du réseau						217

SIXIEME   PARTIE:  REGLAGES	  							219

1 -	Calculs de réseau - principe							221

2 -	Détermination des réglages, préliminaires					225

3 -	Protection des lignes à deux extrémités						226

31 -	Réglage des protections de distance					226

311 - 	Contraintes dues au réseau						226

312 - 	Contraintes dues à l'appareillage					229

313 - 	Contraintes dues à la protection						230

314 - 	Contraintes dues aux autres protections					232

32 -	Réglage des protections à comparaison de phase			234

33 -	Réglage des protections différentielles de ligne				234

34 - 	Réglage des protections à puissance homopolaire			235

35 - 	Réglage des protections d'antenne passive				235

36 - 	Réglage des protections masse câble					236

37 - 	Réglage des protections différentielles de câble				237

38 - 	Réglage de l'automate contre la défaillance du disjoncteur		238

4 - Protection des lignes à trois extrémités						239

41 - 	Protections de distance des sorties de centrale				239

42 - 	Ligne 225 kV, piquage passif symétrique court				240

43 - 	Ligne 225 kV, piquage dissymétrique long, passif 			240

44 - 	Schémas susceptibles de provoquer des défauts apparemment évolutifs	241

5 - Protection des barres								242

51 - 	Réglage d'une protection différentielle de barres à haute impédance	242

52 - 	Réglage d'une protection différentielle de barres à basse impédance	244

6 - Protection des couplages								245

61 - 	Postes 400 kV et 225 kV						245

62 - 	Postes 90 kV et 63 kV							245

7 - Protection des transformateurs							246

71 -	Protection de la tranche primaire					246

72 - 	Protection de la tranche secondaire					247

73 - 	Protection de la tranche tertiaire					248

8 - Automates										249

SEPTIEME   PARTIE: EQUIPEMENTS

de mesure, comptage et surveillance.					253

1- Capteurs.										255

2 - Compteurs										259

21 - 	Installations de comptage des clients les plus importants				251

22 - 	Alimentation des autres clients							262

23 - 	Liaisons internationales et groupes de production à participation étrangère	262

24 - 	Alimentation des sociétés de distribution n'appartenant pas à EDF		262

25 - 	Alimentation des centres de distribution EDF					262

3 - Consignateur d'états									263	4 - Téléperturbographe									265	5 - Localisateur de défaut								266	6 - Qualimètre										267

HUITIEME   PARTIE:  INSTALLATION   ET   EXPLOITATION                         		269

1 - Normalisation EDF, documentation contractuelle                                                     	271

2- Câblage, précautions contre les surtensions						272	3- Alimentation auxiliaire								274	4- Organisation de la conduite et de la surveillance					278	5- Mise en service des tranches neuves 							280	6- Maintenance préventive								283	7- Analyse d'incident. 									284	8- Dépannage.										288	9- Retour d'expérience.	 								289

NEUVIEME   PARTIE:  QUALITE   DE   FOURNITURE   D'ENERGIE           			291

1 - Harmoniques                                                                                                          	293

11 - 	Définition								293

12 - 	Origine des harmoniques						287

13 - 	Inconvénients dus aux distorsions harmoniques				296

14 - 	Comment limiter les tensions harmoniques?				298

2 - Papillotement									301

21 - 	Variation dans la bande de 0,5 à 25 Hz					301

22 - 	A-coups à plusieurs secondes d'intervalle				304

23 - 	Application: raccordement d'un four à arc sur un réseau			306

2-4- 	Influence  du  papillotement  sur  les  relais				309

3 - Déséquilibre									310

4 - Perturbations causées par les court circuits						311

41 - Forme de la tension d'alimentation d'un client				311

42 - Comportement des installations d'un client					315

5 - Contractualisation de la fourniture d'énergie						323

CONCLUSION     Les exceptions françaises							324

MISES A JOUR     quelques adresses de  catalogues récents de  constructeurs  			326

Volume 2

Annexe 1 -  	Composantes symétriques

Annexe 2 - 	Détermination de l'impédance apparente et des reports de charge au cours

des cycles de réenclenchement monophasés et triphasés.

Annexe  2-1 : Détermination du courant maximal de transit en cas de report de charge triphasé.

Annexe 2 - 2: Fonctionnement du réseau pendant un cycle monophasé

Annexe 3 - 	Caractéristiques électriques des lignes

Annexe 4 - 	Critères de choix des réducteurs de courant

Annexe 4 - 1 - Câblage entre TC et protections

Annexe 5 - 	Enclenchement d'un transformateur de puissance

Annexe 6 - 	Caractéristiques de quelques protections de distance statiques

Annexe 7 -	Protection des générateurs thermiques

Annexe 8 - 	Présentation du programme Parapluie

Annexe 9 -	Notice d'utilisation du programme Parapluie

Annexe 10 -	Réglage des lignes à 3 extrémités

Annexe 11-	Mise à la terre des neutres des transformateurs

# Retour                                                     BIBLIOGRAPHIE

[1]  Vocabulaire électrotechnique, et en particulier

# CEI 50-321 Transformateurs de mesure - voir aussi NFC  01-321

CEI 50-421 Transformateurs de puissance et bobinés - voir aussi  NFC  01-421.

CEI 50 441 Appareillage - voir aussi  NFC  01-441

CEI 50 448 Protection des réseaux d'énergie - voir aussi  NFC  01-448

CEI 50 601 Production, transport, et distribution de l'énergie électrique - voir aussi  NFC  01-601

.

[2]  Symboles, et en particulier

CEI  617-7 Appareillage et dispositif de commande pour protection - voir aussi  NFC  03-207.

[3]  Directives de construction des lignes, postes et canalisations souterraines - DEPT - EDF.

[4]  CEI 185 Transformateurs de courant monophasés - voir aussi NFC 42-502

[5]  CEI 186 Transformateurs de tension  monophasés - voir aussi NFC 42-501

[5bis] CEI 76-1 Transformateurs de puissance – voir aussi NFC 52-100

[6]  Cahier des spécifications et conditions techniques des réducteurs de mesure - DEPT - EDF.

[7]  Règles générales d'exploitation - DEPT - EDF

[8]  UTE C 18 - 510 - AFNOR

[9]   Carnet de prescription au personnel - SPS - EDF

[10] Combinés de capteurs optiques courant - tension - notice GEC-Alsthom.

[11] Non conventional current and voltage transformers, CIGRE CE/SE 34.

[12] Dispositif de protection par détection d'émission de gaz à deux contacts Buchholz - NFC 52-108.

[13] BS 142 - Electrical protective relay

[14] Relais de détection de gaz pour transformateur à bain d'huile - notice ABB.

[15] Les techniques de diagnostic et la maintenance - symposium CIGRE, BERLIN, Mai 93.

[16] Protection d'antenne passive - notice  ICE.

[17] Protection masse - câble PMCS 1 - notice ICE

[18] NFC 54 - 100 - Condensateurs de puissance

[19] Protection interne de transformateur PTP 3 000 - GEC-Alsthom

[20] Etude des différentes causes d'erreur de mesure susceptibles d'apparaître dans les protections

statiques type PDS 1 100 -Michel Lami - DEPT - EDF

[21] Généralité sur la protection des réseaux électriques - Marcel Pétard - Centre de formation des

Mureaux - EDF.

# [22] La protection du réseau français - Marcel Pétard - Revue Générale d'électricité (RGE) n° 21,

Septembre 1961. Il existe une traduction en allemand.

[23] Protections et automatismes de réseau - René Sardin - CRTT Est à Nancy - EDF.

[24] Protection de distance RXAP - notice Enertec.

[25] Protections de distance PD3A 6000 et PDS - notice Enertec.

[26] Protection de distance LZ 95 et RAZOA - notice ABB.

[27] Protections de distance PXLC et PXLP - notice GEC-Alsthom.

[28] Protection de distance numérique PXLN - notice Enertec.

[29] Protection de distance numérique  7SA 511 - notice Siemens.

[30] Protections de distance numériques REZ1, REL 100 et REL 316 - notice ABB.

[31] GEC measurement protective application guide.

[32] Téléactions haute et basse fréquence à grande sécurité - Système TGS - notices Techniphone.

[33] GEC P10 - notice GEC  Alsthom.

[34] 7 SD 31 - notice Siemens.

[35] DIFL - notice GEC Alsthom.

[36] LFCB - notice GEC Alsthom.

[37] DL 323 - notice GEC Alsthom.

[38] PDLC 10 - notice ICE.

[39] RADSS - notice ABB / INX5 - notice ABB.

[40] DIFB - notice GEC Alsthom

[41] PMLS 345 - notice ICE; PSN - notice ICE.

[42] PMCT 10 - notice ICE.

[43] DRS 50 - 	notice ICE. ; DRSN1 - notice ICE

[44] BEF 301 - 	notice ICE.; HDG 7020:- notice ICE, NPV 911 - notice ICE

[45] TADD- 	notice ICE.; NPBC 915 - notice ICE

[46] PADD 3000 - notice GEC Alsthom; TADD 1 - notice ICE.

[47] ATRS - notice ICE

[48] TART - notice ICE, TARTN20D - notice ICE;  NPTA915 - notice ICE

[49] Les plans de protection du réseau de transport, Bernard Duchêne, DEPT, EDF

# [50] Stabilité des grands sites de production à l'horizon 87 sur défaut 225 kV, P. Vergerio,

M. De Pasquale, M. Lami, DEPT, EDF

[51] Evolution des protections du réseau de transport, journée d'étude SEE (voir RGE) du 3/10/85.

# [52] Circuits très haute tension et basse tension de liaison d'évacuation d'énergie des centrales

thermiques classiques et nucléaires, DEPT EDF, février 90, (dite brochure rouge)

# [53] conduite en régime dégradé, note explicative associée à la règle 90-04, Service des mouvements

d'énergie, (SME), EDF.

[54] Maquette du plan de défense coordonné, Direction des Etudes et Recherches EDF, Ph. Denis, J.C.

# Bastide, M. Huchet, 20/3/92

[55] Cours de fonctionnement dynamique des réseaux, Direction des Etudes et Recherches EDF,

Service Etudes de réseau, Département Fonctionnement et Conduite des Réseaux.

# [56] Protection contre les défauts extérieurs des centrales hydrauliques, notes de doctrines XEL 02 10

et XEL 02 11, Direction Production Transport (DEPT), Jacques Lecouturier, 06/92.

[57] Guide de réglage des protections - DEPT EDF, 1993. (régulièrement remis à jour)

et notamment: Etude du comportement des protections de distance sur les lignes à trois extrémités D 633.91/BD/LB/n° 3002 de Bernard Duchêne.

[58] PSPT, notice GEC Alsthom.

[59] RAKZB notice ABB.

[60] PTP, notice GEC Alsthom.

[61] Guide de réglage des automates, CRTT Est, EDF.

[62] Transducteurs de mesure électrique, notice GEC Alsthom.

[63] Dossier d'identification et de maintenance, CDM3 et transducteurs de mesure, Chauvin-Arnoux.

[64] TEGETEC, notice Schlumberger Industrie.

[65] FAN 1, notice Landis et Gyr.

[66] PAS 692, notice Techniphone.

[67] PAS-PCS 21, notice CETT.

[68] ECP 80, notice CETT.

[69] TPE 2000, notice GEC Alsthom.

[70] SOREL EPC, notice Arthus.

[71] DLD, notice GEC Alsthom

[72] Qualimètre Siemens.

[73] APR 8, notice ANPICO

[74] Norme HN 46 R 01, appelée communément "Dicot", norme EDF diffusée par la DER

# [75] Traitement des signalisations nécessaires à la conduite et à la surveillance des installations, dite

Brochure violette, DEPT, EDF.

[76] Guides de mise en service, DEPT, EDF.

[77] Guides de maintenance, DEPT, EDF.

[78] Norme HN 33 S 34, DER.

[79] Directive H 115, DER.

[80] Perturbations électriques et électromagnétiques des circuits basse tension des postes et centrales,

Janvier 1980, diffusé par la division Instrumentation d'exploitation de la DER.

[81] Guide de l'ingénierie électrique, par Gérard Solignac, éditions Lavoisier.

[82] Contrat pour la fourniture d'énergie au tarif vert, dit contrat Emeraude, EDF, Service National.

# [83] Les moyens d'action et les téléinformations nécessaires pour la conduite du système production -

transport - consommation, dite "brochure Saumon", DEPT, EDF.

# [84] Perturbations électriques, comportement des installations industrielles, Claude Mongars,

CRTT Est, EDF.

# [86] Exposé sur les réducteurs de mesure présenté lors des assises "plan de protection 225 kV"

organisées par la DEPT, D63/603 -  Benjamin Gaillet - 29/5/1980.

# [87] Les Techniques de l'Ingénieur, D 135, mesures à très haute tension, Pascal Gayet et Jacques

Jouaire, 1979.

# [88] Les Techniques de l'Ingénieur, D 4805, protection des réseaux de transport et de répartition,

Claude Corroyer et Pierre Duveau, 1995.

# [89] Les Techniques de l'Ingénieur, D 69, réseaux électriques linéaires à constantes réparties,

Robert Bonnefille.

# [90] Les Techniques de l'Ingénieur, D 4421, contraintes de conception des lignes aériennes,

Yves Porcheron.

[91] Protective relays, their theory and practice, Van Warrigton, Chapman and Hall, 1962

# [92] Protective relay application guide, GEC, 1975

[93] Utilisation des protections contre les surtensions et la ferrorésonance dans les tranches des postes

# 400 kV en piquage existant sur une ligne double terne, EDF, DEPT, D 564/91-100 C du 9/8/94 -

Pierre Duveau

# [94] Exploitation d'un poste en antenne, calcul des surtensions en cas d'ouverture d'un poste à la

source, EDF, DER, HM/15-1152 JcK/CB du 12/3/87

[95] Système de protection contre la ferrorésonance, notice ICE.

[96] 7 TUD 15, notice Siemens

[97] Capacitive voltage transformers: transient overreach concerns and solutions for distance relaying

# Daqing Hou and Jeff Roberts, Schweitzer Engineering laboratories

[98] EPAC 3900, notice GEC Alsthom.

[99] Manuel d'utilisation d'EGERIE pour Windows; USI Ile de France.

[100] Protection PSEL 3003, notice GEC Alsthom

[101] Protection 7 SN 21, notice Siemens

[102] Mémoire Contrôle Electrique de l'USI Est, n°  22

[103] Comportement des protections complémentaires dans les réseaux de répartition HT, Michael

# Sommer, Université Paris XI, Orsay

[104] Schémathèque, Centre National d'Ingénierie Réseau (CNIR), DEPT

# [105] Réglage des protections différentielles de câble, Benoît Lys, EDF, Production Transport, SIRA

[106] Directive de construction des lignes aériennes, Centre National d'ingénierie Réseau, DEPT

# [107] Directive de construction postes, Centre National d'Ingénierie Réseau (CNIR), DEPT

[108] Directive de construction des canalisations souterraines, CNIR, DEPT

[109] Programme Courcirc, Direction de Etudes et Recherches, EDF

[110] Base Platine, Direction de Etudes et Recherches, EDF

[111] Guide de mise en service de la tranche, CNIR, DEPT

[112] Note D 6120 / 09 / n° 69 - SCE / HC / MCD "fonctionnement du réseau pendant un cycle de

réenclenchement monophasé, dec 72, CNIR (département essais) - DEPT

[113] note 4002 / 54.FDQ 94 / JLL / n° 3045 " réglage des systèmes de protection des réseaux à 400

kV" , janvier 1996 - DEPT

[114] note 6100 - 06 - 80 - 1572 LB - BGR / CM " programme CELINE" du 11 janvier 1988 - DER

[115] règles générales d’exploitation - DEPT

[116] notice Siemens 7 UM 511 generator protection relay (version V3); notice ICE NPG915

[117] notice Siemens 7 UM 512 generator protection relay (version V3)

[118] notice Siemens 7 UM 516 generator protection relay (version V3)

[119] notice Siemens protection numérique de surintensité et de surcharge SIPROTEC 7SJ600

[120] notice Siemens 7 UT 512 / 513 differential protection relay (version V3) for transformers,

generators, motors ans short lines

[121] distance protective relay S 321 - 5, notice Schweitzer

[122] the influence of substation busbar and circuit breaker arrangement upon the substation control

equipment design and reliability - CIGRE WG 23-05, Bengt Andersson, ABB relays AB,

S 72171  Västerås (Sverige).

[123] Spécifications fonctionnelles et technologiques des protections et automates du réseau de

transport, DEPT, EDF.

[124] Code de travaux, Centre National d'ingénierie Réseau (CNIR), DEPT

[125] Marchés tarifs, Centre National d'ingénierie Réseau (CNIR), DEPT

[126]  Dossiers de tranche normalisée, Centre National d'ingénierie Réseau (CNIR), DEPT

[127] Evolution des protections RXAP, D 5840-E / RXAP-JT / LH du 25-4-94, Jean Thomas, USI Est

[128]  Mesures électriques, Maurice Gaillet, 1959 (centre de perfectionnement électrique de Nanterre)

[129]  Référentiel technique du Réseau de Transport d’Energie. Site internet

http://www.rte-france.com/htm/fr/mediatheque/telecharge/reftech/15-07-06_complet.pdf

[130] arrêté technique du 17 mai 2001. Site internet

http://www.admi.net/jo/20010612/ECOI0100130A.html

[131] protection MICOM P 442 http://www.alstom.com/fr/grid/produits-et-services/solutions-pour-automatisation-de-poste/relais-de-protection/MiCOM-Alstom-P441-P442-P444/

A noter aussi les ouvrages suivants, non appelés dans le texte:

Collection "Techniques de l'ingénieur", offre "réseaux électriques et applications"

réseaux électriques industriels, jean Repérant, 10 aout 2001

Protection des réseaux de transport et de répartition contre les court circuits et les défauts d'isolement, Jean Luc Chanelière, 10/11/2009

Protection des réseaux de transport et de répartition, présentation Benoit Calmet, 10/11/2009Protection électrique des alternateurs et moteurs, Bernard Guigues, 10 //09/1996

collection "technique et ingénierie Dunod"

Les plans de protection des réseaux à haute tension / le traitement des défauts d'isolement,

Michel Lambert

- Les réseaux d'énergie électrique, tomes 1 et 2, 1971, tomes 3 et 4, 1973, P. Pélissier

Editions Lavoisier

-Le système nerveux du réseau français de transport d'électricité : 1946-2006, 60 années de contrôle électrique, 2012, Jean-Yves Arzul, Christophe Bouneau, Richard Cazeneuve, Bernard Duchêne, Claude Fernandez, André Laurent, Jacques Lecouturier, Jacques Pérès

-Les réseaux électriques industriels 1 et 2, Christophe Prévé 2005

# retour                                                              ADRESSES

# Normes CEI - 1, Rue de Varembé, Genève, Suisse.

# Normes BS - 2, Park street, London W1A2BS.

Normes DIN - Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE, Burggrafenstrasse 4, Postfach 1107,	 D1000 Berlin 30

Norme ANSI - American National Standards Institute, 1819L Street, NW, 6th FI. Washington DC 20036

Normes NF:  AFNOR - Gestion des ventes, tour Europe, Cedex 7, 92 049 Paris la Défense.

Toutes les normes, françaises ou étrangères, peuvent être commandées à cette adresse.

CIGRE, 3 Rue de Metz, 75 010 Paris.

# RGE, 48, Rue de la Procession, 75 015 Paris.

# DEPT - EDF - Cedex 48, 92 068 Paris la Défense.

# EDF, Service National et Service des Mouvements d'énergie (SME), Rue Louis Murat, 75 384 Paris  Cedex 08.

# EDF, CRTT Est (devenu  RTE Est), 8, Rue de Versigny, 54 521 Villers lès Nancy.

# EDF, Service Ingénierie Rhône Alpes (SIRA), 15, rue des Cuirassiers, BP 3074, 69399 Lyon Cedex 03

# EDF, USI Ile de France, 32, avenue Pierre Grenier, BP 401, 92 103 Boulogne Billancourt Cedex

# Direction des Etudes et Recherches (DER) - EDF - 1, Avenue du Général De Gaulle, 92 141 Clamart

# Service Prévention Sécurité (SPS) - EDF - CEDEX 08,  75 382 Paris.

# Les techniques de l'Ingénieur, 8, Place de l'Odéon, 75006 Paris

Constructeurs:

ALSTOM, alias GEC Alsthom, alias Enertec, alias Compagnie des Compteurs - 			Lotissement du fond de la Banquière, 34 970 Lattes.

GEC Measurement: voir même adresse, et aussi Saint Leonard's work, Stafford ST 174 LX, England

ICE (Industriel de contrôle et d'équipement), 11, rue Marcel Sembat, 94410 Alfortville France

# Techniphone - 31 Rue de l'Union, 78 600 Maisons Laffitte.

# ABB - S 72 171  Västerås, Sverige;   CH 5401 Baden, Suisse;  6, Rue des Peupliers, 92 004 Nanterre

# Siemens - Humboldstrasse 59, EVSV PO BOX 4806, 8500 Nürnberg, Deutschland.

Anpico - 82 Rue du Quesnoy, 59 236 Frelinghien - représenté par Ecodime, zone des entrepôts  Juliette, 		94 310 Orly.

Chauvin- Arnoux, 190 Rue Championnet, 75 018 Paris.

# Schlumberger Industrie, BP 620 02, 50 Avenue Jean Jaurès, 92 542 Montrouge Cedex.

# Landis et Gyr Energy, 30, Avenue Pré Auriol, 03 100 Montluçon.(adresse en France)

# Techniphone, Boite Postale 22, 13 610 Le Puy Sainte Réparade.

# CETT ( Compagnie Européenne de télétransmision), 3, Parc des Grillons,

# Artus, 6, Rue du Docteur Schweitzer, 91 420 Morangis.

Schweitzer Engineering laboratories, 2350 NE Hopkins Court, Pullmann, WA 99163-5603, Washington, USA.

# retour                                                           INDEX

Accélération de stade	3éme partie, § 21514; 21531

Alternateur		Première partie, § 2-2 / Annexe 1, § 1; 23 / annexe 7, en tête

Amplificateur		2ème partie, § 6 / 3ème partie, § 213 / 8ème partie, § 5 / 9ème partie, § 231

Automates		1ère partie, § 23 / 3ème partie, § 2347 / 4ème partie, § 4;§ 5; §6; §8 / 				5ème partie, § 141, § 142 / 6ème partie, § 8

Autocontrôle		3éme partie, § 214

Autotransformateurs	1ère partie, § 1 / 3ème partie, § 2332 / 5ème partie, § 14

Câble de garde		3ème partie, §21321; 21562

Câble pilote		3ème partie, § 2321

Canalisations souterraines	1ère partie, § 1 / 3ème partie, § 232 / 4ème partie, § 13

Capteur  de télémesure	7ème partie, § 1

Caractéristiques géométriques des lignes	Annexe 3

Coefficient de terre	3ème partie, § 2112 / 	Annexe 2

Comparateur		3ème partie, § 213; § 222

Compoundage		4ème partie, § 72

Compteur		1ère partie, § 32 / 2ème partie, § 1 / 7ème partie, § 2 / 9ème partie, § 139

Commutateur		7ème partie, § 1

Configurateur		7ème partie, § 32

Consignateur		7ème partie, § 3; § 4 / 8ème partie, § 32; § 7

Courant porteur ligne 	3ème partie, § 21561

Défaut biphasé-terre	3ème partie, § 18; § 2112

Dépassement de flux 	3ème partie, § 19

Dérivateur		3ème partie, § 2135

Diagramme d'admittance	3ème partie, § 2128

Double défaut monophasé	3ème partie, § 2153; § 2131

Eclateur		3ème partie, § 14 / 3ème partie, § 2347

Faisceaux hertziens	3ème partie, § 21564; § 2132 / 5ème partie, § 312

Ferrorésonance		2ème partie, § 2, 3ème partie, §18

Fibre optique 		3ème partie, § 21563

Filerie			1ère partie, § 3 / 3ème partie, § 2343 / 6ème partie, § 511 / 8ème partie, § 2

Fluage			4ème partie, § 113

Force électromotrice	2ème partie, § 1 / 3ème partie, § 212; 24 / 4ème partie, § 21

Groupe de production	4ème partie, § 5212

Homopolaire	3ème partie, § 15; § 18; § 2112; § 2121; § 2127; § 21321; § 21521; § 21524; § 24 / 4ème partie, § 52122 / 5ème partie, § 142 / 6ème partie, § 13 / 8ème partie,    § 7 / 9ème partie, § 131; § 134; 3 / annexe 1, § 23 / annexe 2

Impédance		2ème partie, § 3 / 3ème partie, § 11; § 2111; § 2112; § 2123; § 2133; § 21516 /

5ème partie, § 111 / 6ème partie, § 13 / 9ème partie, § 121; § 22; § 231; § 234

/ annexe 2

Inductance		2ème partie, § 1; § 2;§ 3 / 3ème partie, § 2121; § 2123; § 2127 / annexe 1, § 11

Inductance mutuelle homopolaire	3ème partie, § 2127

Intégrateur		3ème partie, § 2135 / 7ème partie, § 12; § 15

Liaison spécialisée 	3ème partie, § 21565

Lignes aérienne 	1ère partie, § 1; § 2 / 3ème partie, § 16; § 21321; § 221; § 2321 /

4ème partie, § 11; § 511 /5ème partie, § 141

Ligne à constantes réparties	annexe 1 / annexe 3

Matrice			6ème partie, § 1 / annexe 1 / annexe 3

Monostable 		3ème partie, § 2131

Parafoudre		Annexe 11

Perturbographe		1ère partie, § 3 / 3ème partie, § 214 / 8ème partie, § 32; § 7

Pilote			3ème partie, § 213; § 232 / annexe 6

Pompage		3ème partie, § 21114 / 4ème partie, § 21

Pont à thyristors	9ème partie, § 424

Protection ampéremétrique	3ème partie, § 12, 8ème partie, § 75

Qualimètre		1ère partie, § 33 / 7ème partie, § 6 / 9ème partie, § 54

Radiobalise		3ème partie, § 222

Réactance		3ème partie, § 21111; § 2112; § 21311 / 5ème partie, § 111 /

6ème partie, § 31; § 42; § 71; §73 / 9ème partie, § 23

Réducteur	2ème partie / 3ème partie, § 2135; § 222; § 2332; § 23423 / 6ème partie, § 73 / 7ème partie, § 14 / annexe 4

Régulateur		4ème partie, § 31 / 8ème partie, § 32

Relais antipompage	3ème partie, § 21113; § 2125; § 21326 / annexe 6

Relais bistables		3ème partie, § 2341

Relais directionnel	3ème partie, § 2124; 21313

Relais mho		3ème partie, § 2128; § 2133; § 2134

Rupture fusible		3ème partie, § 21123

Sectionneurs		1ère partie, § 1 / 3ème partie, § 234 / 8ème partie, § 2

Sélectivité		3ème partie, § 11

Synchrocoupleur	4ème partie, § 524

Téléaction		3ème partie,§ 215 / 4ème partie, § 523; 8 / 5ème partie, § 141 /

6ème partie, § 2 / 8ème partie, § 32 / 9ème partie, § 53

Téléconduite		4ème partie, § 8 / 7ème partie, § 1 / 8ème partie, 32; § 4

Télédéclenchement	3ème partie, § 15; § 21517; § 21522; § 2155

Téléprotection		3ème partie, § 215

Télétransmission	3ème partie, § 215

Temporisation	3ème partie, § 12; § 2123; 2133; § 21541; § 21543 / 4ème partie, § 82 / 5ème partie, ,§ 4 / 6ème partie, § 38; § 61; § 823

Tension crête		4ème partie, § 22

Topologie		3ème partie, § 2341

Transducteur magnétique	3ème partie, § 2121

Transformateurs de puissance	1ère partie, § 1; § 23 / 2ème partie, § 1; § 2 /

3ème partie, § 11; § 12; § 14; § 18; 2129 / 6ème partie, § 3112 ; § 511 /

# 9ème partie, § 112; § 12; § 13; § 14; § 234 / annexe 5

Tranche		1ère partie, § 1 / 8ème partie, § 5; § 6

Verrouillage		3ème partie, § 21516; § 21541