PREMIERE   PARTIE

(en cliquant ci-dessus, tu retournes à la table des matières générale)

# GENERALITES

0 - Rappel  de  quelques  notions  de  base  d'électricité

1 - RESEAUX   DE   TRANSPORT   D'ENERGIE

2 - GENERALITES   SUR   LES   PROTECTIONS

3- EQUIPEMENTS   DE   MESURE,  COMPTAGE, ET   SURVEILLANCE

0 - Rappel  de  quelques  notions  de  base  d'électricité

Les grandeurs utilisées en électricité sont  reliées à de nombreuses autres grandeurs de la physique, mais celle qui s'y relie de la manière la plus directe est l'énergie.

1- courant continu, régime permanent

Prenons l'exemple d'une batterie d'accumulateurs:

Elle contient, sous forme chimique, une énergie qu'elle est prête à fournir, si on le lui demande gentiment, pour diverses applications: allumer une lampe, actionner une télécommande, faire fonctionner un ordinateur, un poste de radio, un moteur, etc.

Pour cela, comment s'y prend elle?

Elle fait circuler dans l'appareil qu'elle alimente, des petites billes qu'on appelle des électrons, et ceci aussi longtemps qu'elle contient de l'énergie. Quand elle est déchargée, c'est à dire qu'elle ne contient plus d'énergie, elle s'arrête de faire circuler les électrons.

La quantité d'électrons qu'elle peut faire circuler s'exprime en Coulomb. 1 coulomb = 6,24* 1018 électrons. Ce nombre est obtenu à partir du nombre d'Avogadro N= 6,02 * 1023, qui est le nombre d'atomes d'hydrogène contenus dans un gramme d'hydrogène. Si tous les atomes de ce gramme d'hydrogène perdent leur électron, il fournit une quantité d'électricité de 96500 Coulomb. Ce chiffre    F = 96500 est appelé constante de Faraday, et 1 coulomb = N/F électrons

L'énergie w qu'elle a fournie, et qui s'exprime en joule,  est égale à  q * v, où q est la quantité d'électrons, et v un facteur qui exprime la faculté qu'a chaque électron de fournir de l'énergie. Ce facteur s'appelle la tension et s'exprime en volts. On l'appelle aussi le voltage (en argot d'électricien la bourre), ou la différence de potentiel, ou la force électromotrice, bien qu'il ne s'agisse pas d'une force. Il est déterminé par la conception de la batterie: réaction chimique utilisée, nombre d'éléments. Généralement, la tension est à peu près constante tout au long de la décharge de la batterie, et tombe brutalement à zéro quand la batterie est déchargée.

Un électron sous 1 volt fournit une énergie de 1 électron - volt. 1 joule = N/F électron - volt.

Mais la quantité d'électrons qui circule par seconde dépend de l'appareil alimenté. Cette quantité s'appelle l'intensité, notée  i,  et s'exprime en ampère. On l'appelle aussi le courant, ou l'ampèrage (en argot d'électricien le jus).

i = dq   / dt

L'appareil est alors caractérisé par sa résistance R, qui détermine l'intensité i en fonction de la tension v qui lui est appliquée. Dans le cas le plus simple c'est un nombre constant. Il s'exprime en ohm.

v = R*i   	C'est la loi d'Ohm

La puissance consommée par l'appareil, c'est à dire l'énergie qu'il consomme par seconde, vaut

dw	   dq			      v ²

p =          =  v*            = v * i  = R* i ²   =

dt	   dt			       R

Cette puissance s'exprime en watt

Prenons un exemple

Une batterie de 40 Ampère-heure alimente une ampoule de 12 Volt et 24 Watt.

Il faut d'abord vérifier que la batterie fournit effectivement une tension de 12 V

L'intensité qui circule dans l'ampoule est donnée par

p = v*i, soit i = 2 A

La résistance de l'ampoule est donnée par

v = R*i   soit R = 6 ohm    (qu'on peut aussi noter 6 Ω)

La quantité d'électricité dans la batterie est telle qu'elle peut fournir 40 ampère pendant 1 heure, ce qui fait 40*3600 = 144 000 coulomb  (on dit qu'elle a une capacité de 40 ampère.heure)

L'ampoule consomme 2 Ampère, donc 2 Ampère.heure par heure. La batterie pourra donc l'alimenter pendant 20 heures

L'énergie contenue dans la batterie est donnée par

w = q*v  soit 144 000*12 = 1 728 000 joule

On l'exprime généralement en Watt.heure (1 Watt.heure = 3 600 joule)

On trouve alors 40*12 = 480 Watt.heure

Résistance de court circuit

Si on court - circuite les bornes de la batterie, la tension à ses bornes tombe à zéro. L'intensité devient très élevée. La batterie peut être représentée comme une source de tension  débitant sur sa résistance interne Rcc.

+ 12 V                 Rcc

Batterie

de 6 éléments

de 2 V

chacun

0 V

Si la résistance vaut 0,05 Ω, l'intensité vaut 240 A

Lorsque la batterie fonctionne normalement, la tension baisse lorsque l'intensité de charge augmente. Cette chute de tension est cependant négligeable dans les cas usuels.

2 - Courant continu, régime transitoire

2-1: Définition de l'inductance

Le courant ne circule jamais éternellement. Il faut bien, a minima, l'enclencher et le couper.

Quand on enclenche un circuit, ce circuit réagit pour empêcher le courant de s'établir: il émet une tension v' qui s'oppose à la variation de l'intensité i

v' = - L * di/dt

L est une valeur caractéristique du circuit, appelée inductance. Elle s'exprime en Henry .

Nous représentons schématiquement le circuit comme suit (en fait la résistance et l'inductance  se trouvent intimement mêlées).

i

V = + 12 V

Batterie						R

de 6 éléments

de 2 V

chacun

L

0 V

L'équation du circuit est alors

v = R*i + L * di/dt  où v est constant ,12 V dans l'exemple, en négligeant la résistance interne de la batterie.

La résolution de cette équation (équation différentielle linéaire du premier degré) donne

R

- t *

L

i = io * (1 - e		)

Quand t = 0,              i = 0

Quand t               ∞,   i = io    qui est l'intensité en régime permanent

La valeur L/R est appelée constante de temps. C'est le temps au bout duquel

i prend la valeur io * (1-e-1). Il est souvent noté 

i

io



t

Certains circuits comportent des éléments conçus de manière à ce que leur inductance soit élevée. Ce sont des bobines d'inductance: un fil conducteur est enroulé autour d'un noyau constitué d'un matériau magnétique: fer, chrome, nickel, cobalt, néodyme.

2-2:  Définition de la capacité ( ne pas confondre avec la capacité de la batterie)

Lorsqu'un circuit est ouvert, et qu'on lui applique une tension, le pôle négatif envoie des électrons dans la partie à laquelle il est relié, et le pôle positif retire des électrons à l'autre partie, et ceci jusqu'à ce que chaque partie soit à la même tension que le pôle auquel il est relié. A l'équilibre, le courant circulant dans chaque partie du circuit est nul.

nota: les électrons sont considérés arbitrairement comme chargés négativement

L'aptitude qu'a un circuit composé de deux parties isolées à recevoir des électrons  d'un coté, et à céder des électrons de l'autre coté est appelée capacité. Elle se mesure en farad

L'équation du circuit est:

v = R*i + (1 / C) * ʃ i *dt

qui se dérive en

0 = R*(di/dt) +(1 / C) * i

La solution de cette équation est:

t

-

R*C

i = io * e

La constante de temps du circuit est égale à R*C

i

io



t

Certains circuits comportent des objets conçus de manière à ce que leur capacité soit élevée. Ce sont des condensateurs: une feuille isolante est prise en sandwich entre deux feuilles conductrices reliées à chacun des pôles de la batterie.

3 - Courant alternatif

Au lieu d'alimenter  un circuit avec une batterie, on l'alimente par une prise électrique du réseau de distribution d'électricité (on dit communément par le secteur).

La tension délivrée par cette prise est une tension alternative à 50 Hz, qui peut être décrite par:

v = Vo * sin (*t + )   avec  = 2 *  * F       F est la fréquence, à savoir 50 périodes par seconde.

 est le déphasage entre la tension et l'intensité.

nota: les grandeurs instantanées sont notées en lettres minuscules)

3 -1  Relation entre la tension et l'intensité

Reprenons les deux circuits vus ci-dessus

3-1-1 circuit inductif

v = Vo * sin (*t + )   = R*i + L * di/dt

Posons    		i = Io* sin *t

L'équation devient:      	Vo * sin (*t + )   = Io * (R * sin*t       + L *  * cos t  )

soit			Vo * (sin*t * cos cos t * sinIo * (R * sin*t+ L *  * cos t  )

d'où, en identifiant les deux membres:  Vo* cos R    et   Vo* sinL * 

L * Vo* sin

ou encore:                				        =

R		Vo* cos 

ou encore				        L* / R = tg 

Lorsqu'on alimente un circuit inductif par une tension alternative, cette tension se trouve déphasée en avance par rapport à l'intensité circulant dans ce circuit d'un angle = Arctg (L* / R)

Vo s'appelle la tension crête, et Io l'intensité crête.

3-1 -2- circuit capacitif

v = R*i + (1/ C) * ʃ i *dt

Posons    		i = Io* sin *t



L'équation devient:      	Vo * sin (*t + )   = Io * (R * sin*t  -             * cos t  )

C*

1

soit			Vo * (sin*t * cos cos t * sinIo * (R * sin*t - 	    * cos t  )   										        C*

Io

d'où, en identifiant les deux membres:  Vo* cos R    et   Vo* sin

C*

ou encore				1/ R*C* = tg 

Lorsqu'on alimente un circuit capacitif par une tension alternative, cette tension se trouve déphasée en retard par rapport à l'intensité circulant dans ce circuit d'un angle = Arctg ( 1 / (R*C*

3-2 - Puissance

La puissance instantanée est donnée par

p = v * i  = Vo * sin (*t + )   * Io * sin *t

soit    p = Vo * Io *( sin ² *t * cos  + sin *t * cos *t sin 

Sur une période, la valeur moyenne de  sin ² *t  est 1/2, celle de  sin *t * cos *  est nulle.

Si on appelle P la valeur moyenne de la puissance, on obtient

P = Vo * Io * cos   / 2

On a pris l'habitude de définir la tension et l'intensité par leur valeur efficace, c'est à dire la racine carrée du carré moyen

1         t

V eff =  -     √  ʃ v² *  dt        où T est la période, à savoir 0,02 seconde  ( = 2  / T)

T        0

Ce qui donne Veff = Vo / √ 2 			Ieff = Io / √ 2

La puissance s'écrit alors

P = Veff * Ieff * cos 

Nota: Lorsqu'on dit que la tension du secteur est de 220 V, il s'agit de 220 V efficace

3-3 Notation complexe

Dans les calculs relatifs aux courant alternatifs, on utilise, pour plus de facilité, des tensions et intensités complexes, c'est à dire comportant une partie réelle et une partie imaginaire, la partie réelle étant respectivement égale à la tension et à l'intensité instantanées.

On pose j = √ -1

nota: les mathématiciens utilisent   i = √ -1 mais, en électricité, la lettre i est déjà utilisée pour nommer l'intensité.

De même les mathématiciens utilisent la lettre j pour définir les racines cubiques de l'unité (1, j , j² ). Les électriciens les nomment 1, a , a² (voir en annexe 1 la théorie du courant triphasé)

Ces grandeurs sont nommées V  et  I

j * ( * t  + )

Nous obtenons:   				V =  Vo * e

j *  * t

I =   Io * e

_   _                          j * 

d'où  V / I = (Vo / Io) * e

Cette valeur s'appelle l'impédance complexe du circuit. Elle est notée généralement Z:       V = Z * I

Pour le circuit inductif,     Z = R + j* L* 

Pour le circuit capacitif,   Z = R - j / (C * )

La partie réelle s'appelle bien entendu la résistance

La partie imaginaire s'appelle la réactance

Le rapport Vo / Io est le module de l'impédance, soit

│Z│= √ R² + L²*² 		pour le circuit inductif

│Z│= √ R² + 1/ (C²*²) 	pour le circuit capacitif

L'angleest l'argument de l'impédance, soit

= Arctg (L* / R) 		pour le circuit inductif

	= Arctg ( 1 / (R*C*	pour le circuit capacitif

3 - 4 - Principe du transformateur

Nous allons étudier un circuit un peu plus compliqué, dont l'importance est primordiale pour comprendre le fonctionnement des réseaux de transport d'énergie.

Régime transitoire

Reprenons le circuit du § 2-1

Supposons que le circuit noté L soit une bobine formée d'un nombre n1 de spires enroulées autour d'un noyau magnétique, et qu'une deuxième bobine, comportant un nombre n2 de spires, vienne s'enrouler autour de la première.

Aux bornes de la première bobine nous avons une tension instantanée

v1 = L* di/dt

Aux bornes de la seconde bobine apparaît une tension

v2 = v1 * n2 / n1

Bobine 1    Bobine 2

circuit

R	             i    magnétique

12 V

v1			        v2

V

0V

n1       n2

Si nous refermons le circuit de droite sur une résistance, une intensité  circule dans ce circuit. Elle crée une tension antagoniste à la tension v1, d'où une augmentation du courant i.

Régime sinusoïdal

Bobine 1      Bobine 2

circuit

R1	          I1+ Is    magnétique        I2		     R2

L1		L2

V1   ~						       	 R charge

n1       n2

R1 et R2 sont les résistances des bobines. L1 et L2 sont leurs inductances. L1 est obtenue en alimentant le circuit de gauche et en laissant le circuit de droite ouvert, et réciproquement. R charge est la résistance des équipements d'un utilisateur.

Si nous alimentons le circuit de gauche par la tension V1, le circuit de droite étant ouvert

(R charge = ∞), l'intensité circulant dans ce circuit vaut Is, obtenue par l'équation

V1 = (R1 + j*L1 )* Is 		Is est appelé courant magnétisant

Si nous fermons le circuit de droite,  une intensité I1 vient s'ajouter à Is dans le circuit de gauche. Elle induit, dans le circuit de droite, une tension qui fait circuler une intensité I2, qui vient annuler l'effet de l'intensité I1  sur le circuit magnétique. La tension aux bornes de L1 et de L2 reste alors inchangée. Pour cela, cette intensité I2 doit être reliée à l'intensité I1 par:

n2*I2 = n1 * I1

On dit qu'il y a la même quantité d'ampère-tour de chaque coté

Pour qu'il y ait conservation de l'énergie, il faut que les produits

V1*I1   et   V2*I2     soient égaux, c'est à dire que V1*n2 = V2*n1

Tout se passe donc comme si la tension V1 alimentait directement une charge   (n1/n2)² * R charge

V1 = (n1/n2)² * R charge * I1

(pour une étude complète du transformateur, se référer aux cours de magnétisme, qu'on trouve dans toutes les formations à l'électrotechnique).

C'est à cause de cette propriété des transformateurs de pouvoir, sans perte notable de puissance,  changer la tension pour l'adapter aux nécessités du transport et des consommateurs, que les réseaux de fourniture d'énergie électrique utilisent tous le courant alternatif.

Nous verrons dans l'annexe 1 que la conception des alternateurs a conduit à produire l'énergie électrique sous forme de courant alternatif  triphasé.

En revanche, les moteurs électriques utilisent dans de nombreux cas le courant continu. Il en est de même des circuits électroniques. De plus, le stockage de l'énergie sous forme chimique se fait toujours en courant continu (piles, batteries).  D'où l'importance des redresseurs et des onduleurs qui permettent de passer de l'un à l'autre.

Notons aussi que le courant continu peut être utilisé pour le transport d'énergie à très haute tension dans quelques cas particuliers: câble sous marin, lignes de très grande longueur.

3-5 Puissance complexe

Considérons une source de tension alimentant une charge comportant une résistance et une réactance en parallèle

I

L         I1       R	I2

V    ~

Le courant I1 est en phase avec la tension, et le produit V efficace * I1 efficace est la puissance fournie par la source V

Le courant I2 est en quadrature avec la tension, et la puissance fournie est nulle.

Cependant, la puissance dissipée dans la liaison entre la source V et le récepteur R est celle fournie par le courant I, et non le courant I1 , de même que la chute de tension dans la liaison

Pour les calculs de réseau, on a pris l'habitude d'utiliser les notations suivantes:

I1 est appelé courant actif

I2 est appelé courant réactif

P = Ueff*I1eff = Ueff* Ieff * cos est appelée puissance active. Elle s'exprime en watt

S = Ueff * Ieff est appelée puissance apparente. Comme c'est une grandeur fictive elle s'exprime non pas en watt mais en voltampère

Q  = Ueff* I2eff = Ueff* Ieff * sin est appelée puissance réactive. Elle s'exprime en voltampère réactif

L'angle est l'angle de l'impédance formé par R et L:

Tg  =   = L*   / R 		cos    est appelé facteur de puissance

Les trois puissances sont liées par

S = P + j*Q

L'énergie emmagasinée par l'inductance pendant 1/4 de période est égale à Q / Elle est restituée  au réseau pendant le quart de période suivant, et ainsi de suite, et ce sont ces échanges d'énergie qui créent des pertes dans le réseau.

Pour éviter ces inconvénients, on installe un condensateur en parallèle avec la résistance et la réactance:

I

L         I1       R        I2        C	         I3

V    ~

Si L et C sont tels que 	L*C*² = 1, 	I1 = -I3,	 I = I2	 et 	cos   = 1.

Dans ce cas, l'énergie Q/  est échangée à chaque demi-alternance entre l'inductance et le condensateur, sans effet sur le réseau. Si on enlève la charge résistive et si la résistance de la bobine d'inductance est nulle, ce qui peut être obtenu avec un supraconducteur, l'énergie se balance ad vitam aeternam entre l'inductance et le condensateur.

Remarque: si la tension et le courant sont périodiques, mais non sinusoïdaux, les notions de puissance réactive et de puissance apparente n'ont plus de signification. L'équation vue au § 3-2

1         t

V eff =  -     √  ʃ v² *  dt

T        0

est toujours vraie, mais son résultat n'est généralement plus Veff =  1 /  √ 2  * V crête

3-6  Impédance et puissance de court circuit

Comme pour la batterie, on peut définir pour une source de tension une impédance de court circuit Zcc, qui donne un courant de court circuit Icc = V / Zcc.

Le produit de la tension avant court circuit par l'intensité pendant le court circuit est appelée puissance de court circuit. Il s'agit d'une puissance fictive puisqu'elle est le produit de deux grandeurs n'existant pas simultanément. Elle s'exprime donc en voltampère

3-7 Nomenclature

On appelle Ouvrage un organe qui produit, transforme ou transporte l'énergie électrique: alternateur, ligne aérienne, câble souterrain ou sous marin, transformateur de puissance, batterie de condensateurs.

On appelle appareil un organe chargé de couper ou établir une connexion haute tension. On distingue:

- le sectionneur. Il est chargé d'ouvrir, et de fermer, de manière visible, un circuit qui n'est parcouru par aucune intensité. Il permet au personnel de travailler en sécurité sur des installations mises hors tension,

- le sectionneur à rupture brusque. Il est chargé d'ouvrir, et de fermer, le circuit primaire d'un transformateur déconnecté au secondaire. Il doit donc être capable de couper le courant magnétisant,

-l'interrupteur. Il est chargé d'ouvrir, et de fermer, un circuit parcouru par le courant de charge, c'est à dire en fonctionnement normal,

- le disjoncteur. Il doit être capable d'ouvrir et de fermer un circuit dans toutes les conditions, y compris en cas de court circuit

On appelle réducteur de mesure un organe chargé de capter, sur un élément du réseau, une tension très élevée ou un courant très élevé, et d'en  restituer une image utilisable (à l'échelle 100, 1000 ou plus) aux équipements basse tension.

On appelle équipements basse tension l'ensemble des appareils chargés, d'une part, de fournir au personnel de conduite du réseau les informations dont il a besoin, et, d'autre part, d'assurer, par des actions automatiques, la sauvegarde du matériel et des personnes.

On appelle équipements de télécommunication l'ensemble des équipements chargés d'assurer les échanges d'information à distance entre les équipements basse tension

4- Electrocution

Elle peut être mortelle dès que le courant traversant le corps humain dépasse 75 mA pendant 1 seconde. Ce courant est le quotient de la tension appliquée entre 2 points du corps et la résistance du corps entre ces deux points. Cette tension peut descendre jusqu'à 27 V si le sujet a les pieds dans l'eau et vient toucher un point sous tension avec les mains humides (Claude François s'était vraisemblablement trouvé dans cette situation avec un courant de 220 V, ce qui ne lui laissait aucune chance).

1 - RESEAUX   DE   FOURNITURE   D'ENERGIE  ELECTRIQUE

L’énergie électrique fournie à chacun d’entre nous doit être produite, transportée, répartie et distribuée.

La production est réalisée par des usines de très forte puissance, centrales nucléaires essentiellement, auxquelles il faut ajouter les centrales thermiques à charbon, à pétrole et à gaz, et les centrales hydrauliques situées sur les grands fleuves ou les grands barrages.  A ces modes de production s’ajoutent de nombreuses sources de faible puissance unitaire, dispersées sur l’ensemble du territoire : petites usines hydrauliques, éoliennes et cellules photovoltaïques. Ces différents  modes de production ne se font pas concurrence, mais se complètent pour assurer au mieux l’équilibre entre production et consommation.

Le réseau de transport est réalisé par des liaisons  à 400 kV. Ce sont généralement des lignes aériennes, exceptionnellement des câbles souterrains. Ces liaisons relient entre eux des postes. Sur certains d’entre eux débitent les centrales de forte puissance. Dans ces  postes se trouvent des transformateurs destinés à relier ces liaisons à des liaisons de tension inférieure, 225 kV et 90 kV essentiellement.

L’ensemble des liaisons 225 kV et 90 kV forment le réseau de répartition. Ce sont la plupart du temps des lignes aériennes, mais elles sont progressivement remplacées par des câbles souterrains. Elles alimentent des postes situés à proximité des lieux de consommation importants.

Dans les postes de répartition se trouvent des transformateurs dont la tension secondaire est 20 kV. Les liaisons 20 kV, généralement en câbles souterrains, alimentent des industries et des transformateurs de quartier.  Ces derniers fournissent les particuliers en tension 220 V. Les liaisons 20 kV et 220 V  forment le réseau de distribution. Les centrales de faible puissance sont raccordées à ce réseau.

Tous ces ouvrages fonctionnent en tension triphasée (3 câbles de phase), à l’exception des liaisons 220 V qui alimentent les particuliers et qui sont monophasées (un câble de phase et un câble de neutre). La raison en est donnée dans l’annexe 1.

La production et le transport de l’énergie sont gérés par des centres de conduite, appelés communément dispatchings, qui assurent d’une part  l’équilibre production-consommation, en agissant sur la régulation des alternateurs de forte puissance, et d’autre part une répartition de l’énergie transportée compatible avec les réseaux existants, en agissant sur les schémas de ces réseaux.  Ces fonctions sont essentielles pour permettre une bonne fourniture d’énergie aux différents utilisateurs.

Le but de ce manuel est de décrire les différents systèmes de protection contre toutes les agressions que peuvent subir les différents ouvrages des réseaux de transport et de répartition. Il ne traite pas le problème des réseaux de distribution. La protection des groupes de production de grande puissance est aussi évoquée.

Ces systèmes peuvent être, suivant les cas, entièrement autonomes, lorsque le temps de décision est trop rapide pour permettre ’une intervention humaine, ou assujettis à des ordres venus du centre de conduite. Ces systèmes fournissent une aide indispensable au travail des dispatchers

Un schéma de principe du réseau de fourniture d’énergie électrique de France est donné ci-dessous

Production                   	     Alternateur de    	     				Alternateur de

centrale hydarulique	 			              centrale nucléaire

ou thermique de 		éoliennes		essentiellement, de			      puissance  250 MW		microcentrales		puissance comprise

solaire    		entre 600 et 1400 MW

Un  12 kV		vers réseau			  Un = 20 à 24 kV				de distribution

Un  225 kV					  Un = 400 kV

Jeu de barres 400 kV

Ligne 400 kV

Transport									   Autotransformateur 									                 400 / 225 kV

de 300 à 600 MVA

Jeu de barres 225 kV

Ligne 225 kV

Jeu de barres 225 kV

Ligne 225 kV						    Transformateur

Répartition									    225 kV / 90 kV*

de 70 à 170 MVA

Jeu de barres 90 kV

Ligne 90 kV*						  Ligne 90 kV*

Jeu de barres 90 kV

Distribution

Vers centrale de faible

puissance						Transformateur

90 kV* / 20 kV

Vers transformateur					  20 ou 36 MVA

de distribution

jeu de barres 20 kV

* ou 63 kV, suivant les régions

Il existe aussi des transformateurs de puissance permettant la transformation directe du 400 KV en     90 KV ou 63 KV, ou du 225 KV en  20 KV, ainsi que quelques autotransformateurs 90 / 63 KV.

En ce qui concerne les intensités deux niveaux de référence sont définies:

- les intensités nominales, qui sont des intensités permanentes, et auxquelles on se réfère pour déterminer les échauffements des ouvrages.

- les intensités de court-circuit, qui ne durent généralement que quelques centaines de millisecondes, et auxquelles on se réfère pour la tenue des ouvrages aux efforts électrodynamiques.

Les valeurs normalisées sont:

en 400 KV       In = 2000 A ou 3150 A       Icc = 40 000 A ou 63 000 A

en 225 KV       In = 1250 A ou 2000 A       Icc = 31 500 A

en   90 KV       In = 1000 A ou 2000 A       Icc = 20 000 A ou 31 500 A entre phases

8 000 A ou 10 000 A entre phase et terre

en   63 KV        In = 1000 A ou 2000 A      Icc = 20 000 A ou 31 500 A entre phases

8 000 A ou 10 000 A entre phase et terre

# Chaque ouvrage peut être

- connecté au reste du réseau, et  déconnecté, en  charge ou en court-circuit, par un disjoncteur.

- séparé du reste du réseau, hors charge par des organes à coupure visible: les sectionneurs

- protégé par des équipements de protection et des automates qui détectent les courts-circuits et les situations anormales du réseau à partir des courants circulant dans les ouvrages, et les tensions sous

lesquels ils se trouvent. Ces équipements élaborent des ordres de déclenchement vers les disjoncteurs.

Les protections et les automates n'utilisent pas directement les tensions et les courants du réseau, mais des grandeurs beaucoup plus faibles qui leur sont proportionnelles. La transformation se fait par des réducteurs de mesure.

Les différents appareils haute tension sont regroupés en cellules, chacune d'elles  comprenant un disjoncteur. L'ensemble des équipements basse tension d'une cellule est appelé  tranche.

Les jeux de barres, transformateurs, cellules et tranches sont regroupés sur un territoire appartenant à EDF, contrairement aux lignes qui se trouvent sur le domaine public. Ce territoire, clos et sécurisé, est appelé poste (sous station quand il s’agit d’une installation SNCF)

Les postes EDF sont  gravillonnés et désherbés chimiquement, afin d’éviter que des graminées ne viennent polluer les appareils. Il s’agit là d’une « exception française ». Chez nos voisins les postes sont engazonnés et régulièrement tondus, sans qu’il en résulte, semble-t-il, d’inconvénient majeur.

Les schémas les plus courants des cellules à haute tension sont les suivants:

Départ ligne

Barres d'un poste							Barre 1

d'interconnexion

Barre 2

Sectionneurs d'aiguillage

X				Disjoncteur

Réducteur de courant						     	Relais de protection

Et d'automatisme

Sectionneur de								Sectionneur tête de ligne

mise à la terre

Réducteur de tension capacitif

Circuit bouchon

Ligne aérienne

Circuits haute tension

Circuits mesure

Circuit commande

Départ transformateur

Barre 1

Jeux de barres

du poste primaire						Barre 2

autres

départs								Sectionneurs d'aiguillage

Protection différentielle

de barres du poste			 X			Disjoncteur primaire (djp)

Réducteur de courant primaire

Transformateur de puissance

(en vert le circuit secondaire de puissance)

Protection masse - cuve						Réducteur de courant secondaire

Réducteur de tension bobiné

Vers djp      vers djs

Protections et automates

au poste secondaire

Protection différentielle

de la liaison

Réducteur de courant

secondaire au poste

X

Vers djp							Disjoncteur secondaire (djs)

Sectionneur d'aiguillage

Jeux de barres 							Barre 1

du poste secondaire

Barre 2

Couplage entre jeux de barres

Sectionneurs de couplage

Barre 2

X	Disjoncteur

de couplage						Réducteur de tension

capacitif (sur une										seule phase)

Réducteur de

courant

Barre 1

Protections

et automates

Réducteur de tension capacitif

(sur les trois phases)

Nota: les protections peuvent être utilisées soit comme protection  de couplage, soit comme protection

de ligne. Dans ce dernier cas, une barre est affectée à une seule ligne, dont le disjoncteur est ponté ou condamné fermé, et les protections hors service. On dit alors que le couplage est utilisé en transfert.

Tronçonnement

# Les postes importants peuvent comporter quatre jeux de barres

Barre A1			T1		        Barre B1

X

X									X

C1										C2

Barre A2					         Barre B2

X

T2

C1 et C2 sont des couplages traités comme ci-dessus

T1 et T2 sont des tronçonnements. Ils ne peuvent pas être utilisés en transfert.

# Nota 1: notion de nœud électrique

C'est un ensemble de jeux de barres pouvant être isolé du réseau par des disjoncteurs, mais ne pouvant pas être lui-même coupé en deux par un disjoncteur. Par exemple le poste de la figure 5 comporte quatre nœuds électriques. Pendant une manœuvre de changement de barres, les barres A1 et A2, par exemple, peuvent se trouver reliées entre elles lorsque les deux sectionneurs d'aiguillage d'un départ sont simultanément fermés. Elles forment alors, transitoirement, un seul nœud électrique

Dans certains postes, les jeu de barres sont disposés comme sur la figure 5, mais en T1 et T2 il n'y a que des sectionneurs. Le poste ne comporte que deux nœuds électriques.

Nous verrons que cette notion est importante pour la mise en œuvre des protections différentielles de barres.

Nota 2: il existe d'autres schémas de postes à l'étranger: postes en anneau, postes à un disjoncteur et demi, postes à barre de transfert. Chacun a ses avantages et ses inconvénients, mais il importe de ne pas mélanger les types de poste dans un même réseau.

2 - GENERALITES   SUR   LES   PROTECTIONS   ET   LES   AUTOMATES

Ce document traite de l'ensemble des protection et automates installés sur le réseau de transport. Un aperçu est aussi donné sur les protections des groupes de production en annexe 7

On distingue:

2 -  1 - LES  PROTECTIONS  CONTRE  LES  COURTS  CIRCUITS

Lorsqu’ un court-circuit apparaît sur un ouvrage, les protections provoquent le déclenchement des disjoncteurs encadrant cet ouvrage. Si cette fonction est correctement exécutée, les disjoncteurs des autres ouvrages ne doivent pas être déclenchés. Dans le cas contraire, les disjoncteurs d'autres ouvrages doivent être déclenchés, pour assurer l'élimination du défaut, mais en nombre aussi réduit que possible.

2 - 2 -  LES  PROTECTIONS  CONTRE  LES   SITUATIONS  ANORMALES  DE  RESEAU

Elles comprennent:

- les protections de surcharge, qui mettent hors tension les ouvrages parcourus par des intensités

trop élevées, susceptibles de les détériorer ou de les rendre dangereux.

-  les protections contre les ruptures de synchronisme, destinées à éviter le déclenchement des alternateurs des centrales lorsque l'un d'eux, ou plusieurs d'entre eux, tournent à une vitesse différente de l'ensemble des autres alternateurs débitant sur le même réseau

- les protections de délestage, destinées à rétablir l'équilibre production - consommation, et ainsi à éviter  une chute de fréquence susceptible de conduire à un effondrement général des moyens de production.

# 2 - 3 - LES  AUTOMATES

La plupart des défauts créés par la foudre sur les ouvrages aériens disparaissent spontanément au bout de quelques dixièmes de secondes après mise hors tension de l'ouvrage. Après certains contrôles il est alors possible de remettre l'ouvrage sous tension. Des automates sont chargés de ces contrôles.

D'autres automates permettent, lorsque plusieurs ouvrages se trouvent hors tension, de remettre  rapidement en service ceux qui peuvent l’être sans risque.

D'autres permettent d'éviter les déclenchements par surcharge en effectuant des manœuvres préventives sur d'autres départs.

D'autres, enfin, sont utilisés pour maintenir une tension correcte sur le réseau, par action sur les régleurs des transformateurs

3- Généralité  sur  les  équipements  de  mesure, comptage  et  surveillance

# 3 - 1 - MESURE

Les grandeurs, tension et courant, présents sur le réseau, ne  sont pas directement utilisables, et il faut passer, là aussi, par des réducteurs de mesure. Au secondaire de ces réducteurs se trouvent connectés des capteurs qui élaborent des courants continus proportionnels aux grandeurs nécessaires à la conduite du réseau, à savoir la puissance active et la puissance réactive sur les ouvrages, et la tension efficace sur les barres. Ils transmettent ensuite ces courants aux équipements de téléconduite.

# 3 - 2 - COMPTAGE

Utilisant les mêmes circuits secondaires, on trouve des compteurs d'énergie, mais seulement sur les départs suivants:

. les centrales de production

. les clients industriels

. les compagnies de distribution non nationalisées

. les points de livraison aux centres de distribution  EDF

Ils sont à haute précision et doublés uniquement lorsqu'ils intéressent des sociétés extérieures à EDF: centrales à participation étrangère, clients industriels, distributeurs non nationalisés.

# 3 - 3 - SURVEILLANCE  LOCALE

On trouve, dans chaque poste:

. un tableau synoptique, ou une console de conduite, permettant la conduite locale du poste en cas de panne de téléconduite.

. un consignateur d'état, où sont imprimées les manœuvres et signalisations issues des appareils haute tension et équipements basse tension de chaque départ

. des oscilloperturbographes, où sont restituées des grandeurs électriques lors d'un défaut

. éventuellement des localisateurs de défaut, calculant la distance d'un défaut sur une ligne

. des qualimètres, sur les départs client, permettant de mesurer les perturbations que ce client a subies.

# 3 - 4 - SURVEILLANCE  AU  PUPITRE  DE  COMMANDE  GROUPE ( PCG )

Les PCG sont situés dans des postes où se trouve du personnel en permanence aux heures ouvrables. Le personnel attaché à un PCG exploite, outre le poste qui l'héberge, un ensemble de postes appelés postes satellite. Par exploitation, on entend essentiellement l'entretien du matériel, et en situation exceptionnelle la conduite du réseau.

# 3 - 5 - SURVEILLANCE  AU  CENTRE  REGIONAL  DE  CONDUITE ( CRC )

C'est de ce point que se fait la conduite du réseau en situation normale. Seules les informations nécessaires à cette conduite y sont envoyées. Les informations concernant la surveillance du matériel restent au PCG

DEUXIEME   PARTIE

# REDUCTEURS DE MESURE

# (en cliquant ci-dessus, tu retournes à la table des matières générale)

1 -  REDUCTEURS   DE   COURANT

2 - REDUCTEURS   DE   TENSION   BOBINES

3 - REDUCTEURS   CAPACITIFS   DE   TENSION

4 - PROBLEMES   DE   SECURITE

5 - MISES   EN   SERVICE

6 - REDUCTEURS OPTIQUES

1 - REDUCTEUR DE COURANT

Cet appareil est destiné à alimenter les protections et les équipements de mesure et de comptage.

Les performances requises sont très différentes, suivant qu'il  s'agit d'alimenter une protection contre les courts-circuits ou un autre équipement: la première doit recevoir une image correcte d'un courant dont la valeur peut être très élevée, et qui peut comporter une composante transitoire, alors que les autres doivent recevoir une image précise d'un courant permanent inférieur ou égal au courant nominal. C'est pourquoi le réducteur de courant comprend au minimum deux enroulements, sur deux noyaux distincts. Dans ce qui suit, nous étudierons uniquement l'enroulement "protection".

Le réducteur de courant  est un système à contre réaction totale, et son étude complète est assez complexe, surtout si on veut tenir compte de phénomènes non linéaires, tels que la saturation et l'hystérésis. Nous donnerons ici une suite d'études simplifiées, de manière à faire apparaître l'origine des contraintes présentes dans leurs spécifications, des erreurs inhérentes à leur fonctionnement, et de leurs limites d'utilisation.

1-1- Présentation

Un transformateur de courant peur être considéré comme un transformateur élévateur de tension dont l'enroulement secondaire se trouve pratiquement en court-circuit.

i1					i2

Charge secondaire

enroulement primaire		   enroulement secondaire		(protections

ou comptage)

Coté primaire, le nombre de spires est faible. Dans le cas des réducteurs de type tore, il n'y a même pas, à proprement parler, de spire, puisque le conducteur primaire traverse en ligne droite le circuit magnétique de forme torique, autour duquel est bobiné le circuit secondaire. Dans les autres réducteurs, il peut y avoir une ou deux spires.

# Dans un transformateur parfait, le courant secondaire instantané est lié au courant primaire par

n1

i'2  = -	      * i1			(1)

n2

tandis que la tension aux bornes de l'enroulement secondaire est liée à la chute de tension aux bornes de l'enroulement primaire par le rapport inverse.

n1 et n2 sont respectivement les nombres de spires primaires et secondaires.

Dans ce qui suit, nous notons i’2 le courant secondaire parfait, lié au courant primaire i1 par l’équation  n° 1

nota: Dans les réducteurs de type tore, on démontre que la traversée du conducteur primaire en ligne droite est équivalente à une spire.

Dans la pratique, les valeurs nominales de courant primaire vont de 100 A à 3000 A, et le courant nominal secondaire vaut 1 A ou 5 A.

1 - 2 - Première approche

Nous supposons que le courant secondaire est l'image exacte du courant primaire, quelle que soit l'impédance de charge du circuit secondaire.

# En particulier, lorsque le circuit secondaire est ouvert, la tension secondaire devient infinie.

Une telle approche est bien entendu aberrante, mais elle montre qualitativement qu'en cas d'ouverture intempestive du circuit secondaire, la tension prend une valeur très élevée (voir § 4 de ce chapitre).

1 - 3 - Deuxième approche

Nous supposons que le courant secondaire est l'image exacte du courant primaire lorsque l'impédance du circuit secondaire est faible par rapport à l'inductance magnétisante du réducteur. Nous étudions alors le comportement du réducteur lors d'un court circuit sur le réseau primaire.

1 - 3 - 1 - Forme du courant primaire

Lorsqu’un court circuit apparaît sur une ligne, le courant circulant dans cette ligne a approximativement la forme que l'on peut trouver lorsqu'on enclenche une bobine de réactance.

R1		    L1

u1

La tension instantanée fournie par la source est donnée par:

u1 = U1 * sin (t + ),  avec:

U1 = tension crête                                    							 = pulsation, soit 2 fois la fréquence                                       					 = paramètre déterminant la valeur de u1 quand t = 0

A l'instant  t = 0  on ferme l'interrupteur. Le système est alors décrit par l'équation:

u1 = R1  * i1 + L1 * di1 / dt

# R1 et L1 étant la résistance et l'inductance du circuit, et i1 étant le courant instantané.

Après résolution, la solution s'écrit:

- t / 

i1  = I1  * [ -sin  (- ) * e      	      +  sin ( t +  - )]        (2)

composante 		composante

apériodique             		sinusoïdale

avec

# U1

# I1 =

# R1² + L1² * ²

1  = L1 / R1 : constante de temps du réseau haute tension alimentant le court circuit

tg  = 1 * 

la condition initiale étant: i1 = 0 pour t = 0, l'asymétrie est maximale pour-  = -  / 2

et l’équation n° 2 devient :

- t / 

i1  = I1  * [ e                -  cos t ]

et de même le courant secondaire parfait vaut, en utilisant l’équation 1 :

- t / 

i’2  = I’2  * [ e                -  cos t ]        						(3)

Par exemple, si la constante de temps du réseau vaut 60 ms,  = 87°, et l'asymétrie maximale est obtenue pour  = - 3°, c'est à dire lorsque la tension au moment de l'apparition du défaut est pratiquement nulle.

# D'où les courbes suivantes, obtenues pour I1 = 1 et U1 = 1, le temps étant indiqué en ms.

# (en rouge, la tension u1, en bleu l’intensité i1)

Statistiquement parlant, les défauts apparaissent plutôt lorsque la tension est proche du maximum. Cependant la situation décrite ici peut se reproduire, surtout lors d'un enclenchement sur défaut.

1 - 3 - 2 - Flux dans le circuit magnétique du réducteur

# Soient R2 et L2 la résistance et l'inductance du circuit secondaire du réducteur.

La tension aux bornes du circuit secondaire vaut:

di'2

u2 = R2 * i'2 + L2 *						 L2

dt

R2

Le flux dans le circuit magnétique du réducteur est donné par:

 =    	 	u2 * dt   =    L2 * i'2   +  R2 *   		  i'2 * dt

soit, en remplaçant i’2 par sa valeur exprimée à partir de l’équation n° 3:

I'2			      - t / 1			          - t / 1

 = 	      * { R2 * [ 1 *  (1 - e 	    )  - sin  * t] + L2 *  * (e	        - cos *t)}	(4)



Nous voyons que l'expression du flux comporte un terme périodique, et un terme apériodique. Dans ce dernier, la partie due à l'inductance tend vers zéro lorsque le temps augmente, tandis que la partie due à la résistance tend vers I'2 * R2 * 1.

Dans les cas usuels, c'est cette dernière partie qui crée l'essentiel du flux.

Nous supposerons par la suite que la charge est purement résistive, car c'est le cas le plus contraignant. L'équation (4) s'écrit alors:

- t /1

 = o * [1 * * (1 - e 	   ) - sin  * t]			en posant:

# I'2

o =	       * R2



et le flux a l'allure suivante:

# Variation de   , avec asymétrie maximale et 1 = 120 ms

t (ms)

1 - 3 - 3 - Saturation

L'induction présente dans le noyau du réducteur est proportionnelle au flux. Lorsqu'elle dépasse une valeur Bmax, de l'ordre de 2 Tesla, elle ne peut pratiquement plus augmenter. Le circuit magnétique est saturé. Le courant secondaire est pratiquement nul. Les équipements utilisant ce courant comme grandeur d'entrée ne peuvent plus fonctionner correctement.

Le calcul précédent montre, de manière sommaire, que si nous ne voulons pas dépasser Bmax lorsque le courant atteint sa valeur nominale de court circuit, qu'il comporte une composante apériodique, et que l'asymétrie est maximale, l'induction ne doit pas dépasser Bmax / (t1*) lorsque le courant de court circuit atteint sa valeur nominale, mais qu'il n'y a pas d'asymétrie.

Au § suivant, nous ne supposons plus que le courant secondaire est l'image exacte du courant primaire, mais nous représentons le réducteur par un modèle simple, et nous écrivons les équations décrivant le fonctionnement de ce modèle dans le réseau.

1 - 4 - Troisième approche

Nous cherchons un modèle simple pour représenter le réducteur lorsqu'il n'est pas saturé et qu'il n'a pas d'hystérésis. De plus nous négligeons les flux de fuite.

# Soit l  l'inductance propre d'une spire. Un courant i circulant dans cette spire crée un flux élémentaire

e = l * i

Le courant i1 circulant dans le circuit primaire crée alors un flux  1= n1* l * i1, n1 étant le nombre de spires primaires

Le courant i2 (différent du courant du transformateur parfait i’2) circulant dans le circuit secondaire crée un flux  2 = n2* l * i2,  n2 étant le nombre de spires secondaires

# Aux bornes de la bobine secondaire apparaît une force électromotrice e = - n2* d 1 + 2) / dt

# Si la charge est nulle, la force électromotrice est nulle:	 	        1 = - 2

# D'où: - i1 / i2 = n2 / n1. Nous l’appellerons  n. C’est le rapport de transformation

Mais la charge n'est jamais nulle. Nous la supposons purement résistive, comme au § précédent. Soit R2 cette charge, comprenant la résistance de la bobine secondaire, de la filerie et des équipements récepteurs. L'équation de la boucle secondaire est:

e = - n2 * d/ dt = R2 * i2 , en posant  = 1  + 2

D'où l'équation différentielle liant le courant primaire au courant secondaire:

di1                 di2

(n1 * n2 *  —  +  n2 ² *   — ) * lR2 * i2		(1)

dt                    dt

i1 étant donné par l'équation n° 3 du § 131.

di’2     di2

Nous pouvons aussi l'écrire:	n2² * l* (  —  -   —  )  = R2 * i2

dt        dt

ou encore:			iµ + 2 * diµ / dt =  i'2 					(2)

avec :		Lµ = inductance magnétisante   = n2² * l

2 = constante de temps secondaire = Lµ / R2

iµ  = courant magnétisant = courant d'erreur = i'2 - i2

Nous pouvons alors représenter le réducteur par le modèle suivant:

i1				i2

Lµ		iµ		     R2

1 - 4 - 1 - Asymétrie maximale sur le courant primaire

Dans l'équation n° 2 nous remplaçons  i'2 par sa valeur trouvée dans l'équation n° 3 du § 131, qui correspond à l'asymétrie maximale:

-t / 1

iµ + 2 * diµ / dt =   I'2 * ( e	        - cos  * t)				(3)

La résolution de cette équation donne le courant d'erreur :

1         - t / 1	      1		     	 	                    1	           1               -t/2

iµ =  I'2* [    	     * e	       -                      * (cos *t + *2 *sin *t) - (	   - 	         ) * e     ]

1 - 2	          1 + ² * 2²				   1 - 2     1+² *2²

(4)

Le flux dans le circuit magnétique est proportionnel au courant d'erreur:

 = Lµ * iµ		soit 	 = iµ * 2  *  / i'2         o est défini au § 132)

# Cas particulier (pour mémoire): 1 = 2

t           -t / 1	  1					      -t / 1

iµ = I'2 * [ 	  * e 	     - 		      * (cos *t + *1 *sin *t - e	    ) ]		(5)

1	     	         1 + ²*1²

# D'où les courbes ci-dessous

Courbe donnant o pour 1 = 120 ms, 2 = 1 s, I'2= 20*    2    A, soit o = 11,2 * Iµ

temps en ms

Courbe donnant o pour 1 = 120 ms, 2 = 5 s, I'2= 20 *     2    A, soit o = 56 * Iµ

temps en ms

1 - 4 - 2 - Courant  primaire symétrique

# C'est le cas où  = 87°(voir § 131). La tension à l'instant t = 0 est alors proche du maximum.

Dans ce cas, l'équation différentielle n° 3 du § 141 s'écrit:

iµ + t2 * diµ / dt =   I'2 * sin  * t							(6)

La résolution de cette équation donne le courant d'erreur:

I'2						     - t / 2

iµ  = 		      * (sin *t - *t2 * cos *t + *2 * e     	    )	(7)

1 + ²*t2²

Courbe donnant , pour t2 = 5 secondes, I'A = 20 *      2   A, soit / o = 56 * Iµ

temps en ms

1 - 4 - 3 - Enclenchement avec / 4

L'équation différentielle devient:

iµ + t2 * diµ / dt = I'2 * (- sin ( / 4) + cos ( * t +  / 4)

La solution s'écrit, en reprenant les équations (4) et (7):

iµ = [iµ (asymétrie maximale) + iµ (courant primaire symétrique)] / 2

1 - 4 - 4 - Notions sur le calcul du noyau du réducteur

Les réducteurs sont généralement spécifiés 5 P 20, ce qui signifie que l'erreur sur l'image du courant qu'ils délivrent doit être inférieure à 5% lorsque le courant primaire est égal à 20 * In. Cette erreur maximale peut être garantie en régime permanent, pour les réducteurs de qualité standard, et en régime transitoire pour une constante de temps donnée pour les réducteurs de haute qualité. D'autre part, il est spécifié pour chaque type de réducteur sa puissance de précision, c'est à dire la puissance délivrée au circuit secondaire sous In, au-delà de laquelle la précision n'est plus garantie.

Nous étudions comme exemple un réducteur de rapport 2000 / 1, et de puissance de précision   15 VA. Ceci signifie que la résistance de son circuit secondaire R2, qui est la somme des résistances d'entrée des différents équipements utilisateurs et de la filerie, est au maximum de 15 .

# Nous supposons que le noyau du réducteur est de forme torique.

1 - 4 - 4 - 1 - Approximations

Lorsque cette précision est tenue, la constante de temps 2 est toujours très supérieure à 1 , qui est elle même très supérieure à 1 / . D'où les approximations suivantes:

# a) régime asymétrique (voir équation n° 4 du § 141)

l'erreur passe par un maximum égal à:

iµ			

=  		+

I'2 								(8)

à l'instant 	t = 1 * Ln (2 / 1)							(9)

puis tend vers zéro

# b) régime symétrique

l'erreur passe par un maximum égal à:

iµ / I'2 = 2 / ( * 2)								(10)

puis tend vers 1 / ( * 2)

1 - 4 - 4 - 2 - Rayon du tore

Il existe deux types de réducteurs:

- les réducteurs sans entrefer.

Ils sont sensibles aux phénomènes non linéaires inhérents aux circuits magnétiques, tels que la non - linéarité de la courbe d'aimantation et l'hystérésis. En revanche leur inductance magnétisante est très élevée, et l'erreur due au courant magnétisant est très faible. Ils sont généralement utilisés lorsqu'on ne cherche pas à passer correctement la composante asymétrique,

- les réducteurs avec entrefer

Tant qu'ils ne sont pas saturés, leur réponse est linéaire, c'est à dire que le courant secondaire est lié au courant primaire par l'équation différentielle linéaire n° 2 du § 14. En revanche leur constante de temps est plus faible que celle des précédents, ce qui introduit une erreur systématique connue, mais importante. Ils sont utilisés lorsqu'on cherche à passer correctement la composante asymétrique.

Pour chacun d'eux nous allons chercher le rayon minimal du tore permettant d'éviter la saturation, en régime symétrique et en régime asymétrique. Pour cela nous allons nous fixer  la  valeur de constante de temps secondaire 2 permettant de ne pas dépasser une erreur de 5%:

- régime asymétrique: l’équation n° 8 nous donne approximativement:   2 >   0,120 / 0,05 = 2,4 s

- régime symétrique: l’équation n°10 nous donne:			2 >   2 / ( * 0,05)  = 	0,12 s

# Nous retenons la valeur de 2,4 s.

# a) réducteurs sans entrefer

Nous cherchons quel est le courant magnétisant maximal possible

r



L'induction élémentaire moyenne créée par une spire est:

µo * µr * iµ

Be =								(11)

2 * 

avec	µ r 	= 	perméabilité magnétique du noyau

 	 = 	rayon moyen du tore

L'induction totale vaut:

# B = n2 * Be

Elle atteint la valeur de saturation Bs = 2 Tesla pour:

# Bs * 2 *

iµ = 								(12)

µo * µr * n2

Or le courant maximal i'2 vaut 20 *    2    A, d'où

- si le réducteur ne doit pas se saturer en régime asymétrique

iµ <  i'2 * 1 / 2  = 1,4 A

# Si nous prenons µr = 10 000, nous trouvons, avec l’équation n° 12, un rayon minimal de 2,8 m.

- s'il ne doit pas se saturer seulement en régime symétrique

i µ = 2 * i'2 / () = 0,07 A

et, d'après l’équation n° 12:

 =	0,14  m

La précision devient alors 0,07 / (20 *      2) = 0,25 %

On peut même diminuer le rayon   en utilisant des réducteurs de courant nominal secondaire 5 A, ce qui conduit à un rapport n2   cinq fois plus petit, mais à une charge secondaire plus importante.

# b) réducteur avec entrefer

Les noyaux de ces réducteurs ont des entrefers de quelques dixièmes de millimètre chacun, répartis sur le tore. Nous supposons que la réluctance de leur circuit magnétique est entièrement due à ces entrefers, et nous cherchons quelle doit être leur valeur minimale pour que l'induction ne dépasse pas 2 Tesla lorsque le courant primaire est maximal et l'erreur maximale.

L'induction élémentaire créée par une spire est:

Be = µo * iµ / e			e étant la longueur totale des entrefers.

# L'induction totale vaut:				B = n2 * Be = n2 * µo * iµ / e

Elle doit être inférieure à 2 Tesla, d'où:		e > n2 * µo *  iµ / 2

- si le réducteur ne doit pas se saturer en régime asymétrique,  	e  = 	1,8 	mm

- sinon 								e = 	0,09 	mm

# Le rayon minimal du tore est ensuite fixé par le rayon minimal r  de sa section.

L'inductance magnétisante vaut, dans tous les cas:

# Lµ = 2 * R2 = 2,4 * 15 = 36  Henry

1 - 4 - 4 - 3 - Calcul du rayon r de la section du tore

a) réducteur sans entrefer

Le flux élémentaire créé par une spire vaut (équation n° 11 du § 1442):

µo * µr * iµ *  * r²

e = Be * r² =

2 *  * 

Le flux total auto - induit par les spires secondaires vaut:

= n2² * e = Lµ * iµ

D'où, en remplaçant e par sa valeur:

2 *  * Lµ		         	1	      2 * * Lµ

r = 				=	        *

n2² * µr * µo * 		n2	         µr * µo

ce qui, dans l'application numérique, donne:

# - si le réducteur doit passer les régimes asymétriques:		r = 64 mm

- sinon:								 r = 15 mm

b) réducteur avec entrefer

Le flux élémentaire créé par une spire vaut:

e = Be *  * r² =  * r² * µo * i / e

Le flux total auto - induit par les spires secondaires vaut:

= n2² * e = Lµ * iµ

d'où: 	Lµ =  n2² *  * r² * µo / e

1	      Lµ * e

et:	r =   	       * 									(11)

n2	       * µo

- si le réducteur doit passer les régimes asymétriques:		r = 64 mm

sinon:								 r = 15 mm

Nous voyons ainsi que  si nous voulons que les réducteurs ne se saturent pas sur régime apériodique, ses dimensions s'accroissent fortement.

Nous voyons d'autre part que, dans l'exemple pris ici,  la présence d'un entrefer a permis de diminuer la longueur du circuit magnétique, mais pas sa section.

1 - 4 - 5 - Tension de coude

C'est la valeur efficace de la tension sinusoïdale qui, appliquée au secondaire du réducteur, lorsque le primaire est ouvert, provoque la saturation du circuit magnétique. De manière plus précise, c'est la valeur à partir de laquelle il suffit de l'augmenter de moins de 10 % pour que le courant circulant dans le circuit secondaire augmente de 50%. Dans le cas étudié, elle vaut au minimum:

a) réducteur sans entrefer:

# V coude =  Lµ *  * Iµ =  36 * 314 * 0,0018 *20 = 405 V

b) réducteur avec entrefer

# V coude =  Lµ *  * Iµ =  36 * 314 * 0,05 *20  = 11,3 k V

# Nous voyons que la présence d'un entrefer accroît la tension de coude.

Lorsque le courant circule au primaire du réducteur et que le secondaire est ouvert, la tension maximale pouvant apparaître à ses bornes est approximativement la même que la tension de coude. Ceci montre que les réducteurs à entrefer doivent être impérativement protégés par des parafoudres, généralement réglés à 2 kV (voir § 4-1).

1-5- Types usuels de réducteurs de courant

La classe de précision des réducteurs de courant destinés aux protections est généralement la classe 5P20, ce qui signifie que la précision est au minimum de 5% lorsque le courant vaut 20 fois le courant nominal. Cependant cette dénomination ne donne pas d’indication concernant la sensibilité aux composantes transitoires.

Vis-à-vis de cette sensibilité, il existe sur le réseau EDF  3 types de réducteur:

-réducteur dit "classe PS", (dénomination EDF), dont l'induction est à la limite de sa valeur de saturation en régime symétrique, pour le courant de court-circuit maximal spécifié. Ce type d'appareil est conforme à la norme CEI 185. Son courant nominal secondaire est 5 A. Il ne comporte pas d'entrefer.

Lorsqu'il est saturé,  une alternance sur deux est correcte. Il ne peut être utilisé qu'avec des protections capables de ne pas émettre d'ordre intempestif dans ces conditions. Nous verrons plus loin qu'il s'agit alors des anciens modèles de protection, ou de modèles comportant un système d'insensibilisation à la saturation.

-réducteur dit "ME 21", dont l'induction ne dépasse pas la moitié de l'induction de saturation en régime symétrique, pour le courant de court circuit maximal spécifié. Son courant nominal secondaire est 5 A. Il comporte un petit entrefer. Sa tension de coude est de 600 V

Lors d'un réenclenchement sur défaut, si son circuit magnétique a gardé une induction rémanente, son induction ne dépasse pas, en régime périodique, l'induction de saturation, et l'intensité secondaire reste correcte pour une alternance sur deux. Cet appareil est, en principe, lui aussi réservé aux protections insensibles à la saturation. En fait, des essais ont montré que les autres protections peuvent elles aussi être utilisées dans certaines conditions de réseau, à déterminer pour chacune d'elles. Nous verrons, dans la sixième partie et l'annexe 4, comment déterminer si ce type de réducteur convient ou pas pour une protection donnée, dans un environnement donné.

-réducteur dit "MA 102" (400 et 225 KV) et "MA 103" (90 et 63 KV), qui est spécifié pour  donner une réponse correcte même en cas de régime transitoire asymétrique, y compris avec réenclenchement. Son courant nominal secondaire est 1 A. Il est conforme à la norme CEI 44-6, type TPY. Sa tension de coude est de 6 kV.

Le comportement de ce réducteur aux régimes apériodiques a été spécifié comme suit:

Ils ne doivent pas se saturer lorsqu'ils sont soumis au courant de court circuit maximal, avec la composante apériodique maximale, pendant un temps t', puis à un courant nul pendant un temps tfr, puis de nouveau parcourus par le courant de court circuit maximal pendant un temps t''

* 400 KV: la constante de temps est 120 ms, avec t' = 155 ms, tfr = 1505 ms, t" = 200 ms

* 225 KV: la  constante de temps est 120 ms, avec t' = 155 ms, tfr = 1005 ms, t" = 60 ms

* 90 KV et 63 KV, au secondaire des transformateurs: la  constante de temps est de 180 ms, 				avec t' = 175 ms, tfr = 1505 ms, t" = 395 ms

* 90 KV et 63 kV pour les départs ligne: la  constante de temps est de 40 ms, 						avec t' = 175 ms, tfr = 1505 ms, t" = 395 ms

# Ces appareils sont appelés familièrement "Réducteurs de courant grosse tête"

Bibliographie [4],[6], [86]

2 - REDUCTEUR  DE  TENSION  BOBINE

C'est un véritable transformateur, dont le primaire reçoit la tension du réseau, et le secondaire restitue une tension image égale à 100 V  entre phases lorsque la tension primaire est égale à la tension nominale.

C'est le même enroulement qui fournit la tension aux protections et aux autres équipements.

Les difficultés rencontrées pour la réalisation de cet appareil sont:

- fourniture d'une tension secondaire avec la précision requise lorsque la tension primaire est faible. En effet, dans ce cas, les phénomènes d'hystérésis sont particulièrement sensibles. Pour les appareils de précision on est conduit à utiliser des circuits magnétiques avec entrefer.

- charges "piégées" lors de cycles de déclenchement et réenclenchement. En effet, après ouverture des disjoncteurs d'une phase saine, la phase reste chargée. Un régime oscillatoire amorti apparaît, créé par la capacité de la ligne et l'inductance  de l'appareil. Elle peut être à très basse fréquence, ce qui provoque la saturation de son circuit magnétique. Au réenclenchement il fournit alors une tension très faible, ce qui peut entraîner un fonctionnement incorrect des protections. Là aussi, pour se prémunir de ce phénomène, il faut fonctionner avec une induction nominale faible, en utilisant un entrefer. Mais ceci conduit à une puissance de précision faible.

- Ferrorésonance:

on appelle ferrorésonance l'ensemble des phénomènes de relaxation à très basse fréquence, c'est à dire à 50 HZ ou à une fréquence sous harmonique, généralement 3 ou 5, apparaissant lorsqu'une bobine saturable, ici le transformateur, est liée à un élément sous tension par un condensateur. La tension primaire peut alors atteindre une valeur dangereuse pour le matériel. Ce cas se rencontre, entre autres, pour les réducteurs de tension bobinés placés sur les barres des postes (voir 3ème partie, § 18).

Condensateur C1

Réducteur bobiné

X

Condensateur C2			         bobine	     charge

additionnelle

C1 est le condensateur interne au disjoncteur de puissance

C2 représente la capacité du jeu de barres par rapport au sol

Pour éviter ce phénomène, on place en parallèle avec la charge une bobine additionnelle se saturant lorsque la tension dépasse largement la tension nominale - par exemple 110 V- mais d'inductance suffisamment élevée pour ne pas dégrader, en régime établi, le courant circulant dans la charge. De plus, cette bobine possède une résistance suffisante pour amortir les phénomènes oscillatoires qu'elle pourrait engendrer.

Bibliographie [5], [6], [20]

3 - REDUCTEUR  DE  TENSION  CAPACITIF

C'est un appareil hybride, comportant un diviseur capacitif, formé par les condensateurs C1 et C2, et un transformateur T. On ajoute une bobine L pour accorder les deux systèmes.

C'est le même enroulement qui fournit la tension aux protections et aux autres équipements.

Le schéma de principe est le suivant:

400 kV ou 225 kV

V

C1				L

A							       B

E1	    S1

charge

C2						          V1				secondaire

E2	    S2

transformateur de couplage

pour transmission à

courant porteur ligne

L'inductance esr choisie de telle manière que, du point B, la tension V1 soit celle qu'on obtiendrait en A avec une impédance de charge infinie.

# V1 = V* C1 / ( C1 + C2 )

Nous supposons que la charge ramenée en B est purement résistive. Elle a pour valeur :

R = R charge * n²               n étant le rapport de transformation.

Ceci nous conduit, après calcul, à la condition:

# L* * ( C 1 + C 2 ) = 1

Cette condition n'est vraie que si la fréquence est bien la fréquence nominale du réseau. Pour les fréquences différentes, ou pour les régimes transitoires, l'image de la tension fournie est entachée d'erreur. C'est pourquoi ces appareils ne peuvent pas être employés pour des protections qui ne filtrent pas les régimes transitoires.

Cependant, plus l'impédance de charge est élevée (charge faible), plus la précision reste bonne à des fréquences différentes de la fréquence nominale.

Ferrorésonance:

ce phénomène n'a pas, jusqu'à ce jour, été observé sur les réducteurs de tension capacitifs utilisés sur le réseau EDF.

Il semble toutefois que ce problème soit apparu sur d'autres réseaux, ce qui a conduit à développer des circuits de suppression de la ferrorésonance:

# charge

# circuit actif

On interpose un circuit résonant à 50 Hz entre le réducteur et une résistance additionnelle. Lorsque la fréquence est différente de 50 Hz, la résistance du circuit secondaire augmente rapidement, ce qui "casse" le phénomène.

charge

Rf	  Lf		   R

Circuit passif

Un éclateur s'amorce en cas de surtension due à la ferrorésonance. La résistance R se trouve alors introduite dans le circuit. Si la ferrorésonance se maintient, la réactance Lf se sature et court-circuite Rf, ce qui modifie l'impédance du circuit.

# Bibliographie [5], [6], [97]

4 - PROBLEMES  DE  SECURITE  LIES  AUX REDUCTEURS  DE  MESURE

4 - 1 - Réducteurs de courant.

En fonctionnement normal, le flux créé par le courant primaire est presque intégralement compensé par le flux créé par le courant secondaire. Mais si le secondaire est ouvert, la tension au secondaire est proportionnelle à la dérivée du flux primaire et peut atteindre des valeurs très importantes; plusieurs milliers de volts pour les réducteurs classe PS ou ME 21 qui se saturent rapidement, et plusieurs dizaines de milliers de volts pour les réducteurs type MA 102 ou MA 103, qui ne se saturent pas. C'est pourquoi:

Toute intervention sur un circuit courant se fait en court-circuitant au préalable le circuit

secondaire par un organe de sécurité appelé court- circuiteur d'intensité.

De plus, les différentes connexions sont réalisées avec des connecteurs spéciaux, type SECURA ou ENTRELEC. Enfin, pour les réducteurs type MA 102 et MA 103, un dispositif limiteur de tension est installé.

Lorsqu'un réducteur possède plusieurs noyaux, le circuit secondaire associé à chacun de ces noyaux est protégé par un seul court - circuiteur d'intensité.

4 - 2 - Réducteurs de tension

Quand des personnes, travaillant sur les équipements à basse tension d'un départ, injectent au secondaire d'un de ces appareils une tension alternative de quelques dizaines de volts, une tension de plusieurs dizaines de milliers de volts apparaît au primaire. Si d'autres personnes travaillent sur des conducteurs raccordés à ce primaire, elles peuvent être électrocutées.

Il est impératif, avant de travailler sur le primaire d'un réducteur de tension, de séparer son

circuit secondaire des équipements basse tension qu'il alimente par un organe de sécurité.

Un réducteur de tension possède un seul circuit secondaire, qui est ensuite scindé en plusieurs parties, trois généralement, pour alimenter les différents équipements utilisateurs. Schématiquement, la répartition est la suivante:

-  automates et capteurs

- protection principale

- protection de secours

Chaque circuit est protégé individuellement, soit par des fusibles, soit par un disjoncteur. Le choix entre ces deux options peut influer sur le choix de la protection de distance (voir "rupture fusible", §21123)

Bibliographie [7], [8], [9]

5 - MISE   EN   SERVICE

5 - 1 - Problèmes  de  repérage

Pour les réducteurs de courant, la norme NFC 42-502 indique que la borne P1 est isolée du capot métallique entourant la tête, et  P2 au potentiel de cette tête. Les bornes P1 et S1 sont à des potentiels de même sens.

Sur les schémas normalisés EDF, la borne P2 est côté ligne. La recommandation CEI en référence ne donne pas d'indication sur ce sujet et de nombreux pays utilisent la convention inverse.

Pour les réducteurs de tension, la norme NFC 42-501 spécifie que la borne P1 est au potentiel de la ligne, et que la borne P2 est reliée à la terre. Les bornes P1 et S1 sont à des potentiels de même sens. Mais la recommandation CEI donne des indications différentes.

# Il importe donc, pour chaque pays, de se renseigner sur les conventions qu'il utilise.

# 5 - 2 - Essais  de  mise  en  service

A EDF, nous faisons très peu d'essais de mise en service, les certificats d'essai de réception des constructeurs faisant foi. Nous vérifions

- que la borne P2 est bien du côté des barres,

- que le limiteur de tension des réducteurs de courant à entrefer fonctionne correctement.

Pour cela, nous déconnectons ce limiteur de l'équipement, et l'alimentons avec une tension croissante. Il doit devenir passant pour une tension supérieure à 550 V. Nous faisons ensuite décroître le courant jusqu'à ce qu'il redevienne non passant, et notons la valeur du courant juste avant qu'il ne se coupe.

# Bibliographie [4], [5], [6], [76]

# 6 - REDUCTEURS OPTIQUES

Ces appareils sont encore expérimentaux. Ils utilisent l'effet des champs électriques et magnétiques sur le plan de polarisation de la lumière:

- les réducteurs de tension utilisent l'effet POKKELS.

On fait circuler un rayon laser polarisé à l'intérieur d'une fibre optique réalisée avec un verre de qualité particulière, flint lourd, et enroulée dans un champ électrique crée par la tension. Le plan de polarisation de la lumière tourne d'un angle proportionnel à ce champ. Un analyseur et un amplificateur placés à l'extrémité de la fibre permettent d'obtenir un signal électrique image de la tension primaire.

- les réducteurs de courant utilisent l'effet FARADAY.

On fait de même circuler un rayon laser polarisé à l'intérieur d'une fibre optique enroulée dans un champ magnétique crée par le courant primaire. Le plan de polarisation de la lumière tourne d'un angle proportionnel au champ magnétique. Le traitement est ensuite identique au précédent.

Ces appareils, outre les améliorations escomptées sur la précision, l'encombrement et le prix, ont l'avantage de s'affranchir totalement des problèmes de saturation. De plus les contraintes de sécurité inhérentes aux réducteurs classiques sont supprimées. Cependant ils ne sont compatibles qu'avec des protections à faible niveau d'entrée. De plus, il n'existe pas, actuellement, de protocole de dialogue normalisé entre les réducteurs et les équipements utilisateurs: protections, automates. Ceci impose de confier au même constructeur l'ensemble réducteurs - protections, ce que les utilisateurs n'acceptent pas toujours.

Un consensus semble toutefois se dessiner, qui pourrait conduire à un protocole de dialogue normalisé.

Un autre axe de recherche existe, consistant à faire débiter sur des convertisseurs analogiques – numériques des réducteurs de mesure classiques, et à utiliser directement les valeurs numériques ainsi obtenues dans les relais de protection. L’avantage de cette méthode serait de faire tendre vers zéro la charge secondaire de ces réducteurs, et par conséquent de supprimer la réaction du secondaire sur le primaire.

Bibliographie [10], [11]