SEPTIEME   PARTIE

(en cliquant ci-dessus, tu retournes à la table des matières générale)

EQUIPEMENTS   DE   MESURE,   COMPTAGE   ET   SURVEILLANCE

1 - CAPTEUR

2 - COMPTEUR

3 - CONSIGNATEUR   D'ETAT

4 - TELEPERTURBOGRAPHE

5 - LOCALISATEUR   DE   DEFAUT

6 - QUALIMETRE

1 - LES   CAPTEURS   DE   TELEMESURE

1 - 1 - Leur  rôle

Les responsables de la conduite du réseau doivent connaître en permanence les grandeurs circulant dans chaque ouvrage, à savoir:

- la puissance active P,

- la puissance réactive Q ,

ainsi que, sur les barres des postes:

- la tension,

- la fréquence.

Pour obtenir ces grandeurs, une chaîne d'élaboration et de transmission de ces données est nécessaire:

capteurs		  équipement 			calculateur

de téléconduite			d'acquisition

visualisation

traitement

cellule 	   		bâtiment		      bâtiment			       centre

haute tension  		de relayage	      de commande		     de conduite

Les capteurs, situés au bâtiment de relayage, acquièrent les tensions et intensités instantanées au secondaire des réducteurs (sur les circuits mesure pour les intensités). Chacun d'eux délivre un courant continu proportionnel à la grandeur (tension efficace, puissance moyenne, fréquence)  qu'il a élaborée à partir des grandeurs qu'il a acquises. Ce courant est ensuite transformé en signaux numériques dans l'équipement de téléconduite, puis transmis par un circuit de télécommunication au calculateur d'acquisition situé au centre de conduite. Les grandeurs ainsi transmises sont alors visualisées et utilisées dans les programmes de calcul d'aide à la conduite.

1-2- Principe des capteurs de puissance

Ils utilisent la méthode "time delay modulation". Le principe est le suivant:

Une tension proportionnelle à l'intensité instantanée -i, à laquelle est ajoutée une tension proportionnelle à une intensité fixe de référence im, est appliquée sur un intégrateur. A sa sortie nous recueillons une tension de la forme     k *  (im - i) * dt. Au bout d'un temps T1 cette tension atteint un seuil donné S. Un commutateur électronique (chopper) provoque alors le remplacement de -i par +i à l'entrée de l'intégrateur. La tension de sortie revient alors à zéro au bout d'un temps T2. Le commutateur revient alors à sa position initiale. Nous avons:

T1	                 T1 + T2

S = k *    (im - i) * dt  = k *    ( im + i) * dt

0	                  T1

D'où:

T1 + T2

im *  (T1 - T2) =       i * dt

0

Si l'intervalle de  temps T1 + T2 est petit par rapport à la période 20 ms du courant i, nous admettons que i n'a pas varié pendant ce temps, et nous trouvons:

T1 - T2

i  =  im  *

T1 + T2

Le temps T1 + T2 dépend de la valeur de i. Il est minimale pour i = 0. Il est de l'ordre de 0,2 à 0,5 ms.

Le courant i doit toujours être nettement inférieur à im.

résistance

-i

+i

amplificateur		           chopper

im									s

+v

puissance  instantanée                			puissance

-v			P						moyenne

Pendant cette même période, la tension instantanée v est appliquée à l'entrée d'un commutateur électronique synchrone au précédent. Sur la sortie nous trouvons une tension égale à +v pendant le temps T1, et -v pendant le temps T2. Si nous admettons que v n'a pas varié pendant ce temps, la valeur moyenne de la tension au point P pendant le temps T1 + T2 vaut:

T1 - T2	         	 i

v  *			=  v *

T1 + T2	        	1m

valeur proportionnelle à la puissance instantanée.

La tension délivrée par le commutateur est alors envoyée sur un intégrateur, qui délivre un courant continu proportionnel à la puissance moyenne, dans une plage de 0 à 10mA s'ils fournissent une grandeur toujours positive, de -5mA à + 5mA dans le cas contraire.

s

T1	 	  T2							           t

1 -3 - Différents types de capteurs utilisant le même principe

1-3-1- Capteurs de puissance active pour réseau triphasé déséquilibré

Trois éléments sont nécessaires, chacun d'eux mesurant la puissance active de chaque phase. Un sommateur commun délivre alors le courant proportionnel à la somme des trois puissances.

P = Va * Ia * cos ja + Vb * Ib * cos jb + Vc * Ic * cos jc

1-3-2 Capteurs de puissance active pour réseau triphasé équilibré

Il mesure la puissance active sur une seule phase.

P = 3 * Va * Ia * cos ja

1-3-3- Capteurs de puissance réactive pour réseau triphasé déséquilibré.

Trois éléments sont nécessaires, mais sur chacun d'eux, à l'intensité d'une phase est associée la tension composée mesurée entre les deux autres phases.

Q = (Ubc * Ia * cos ja + Uca * Ib * cos jb + Uab * I c* cos jc) /    3

1-3-4- Capteurs de puissance réactive pour réseau équilibré.

Trois méthodes sont possibles:

- utilisation d'un élément du capteur précédent

Q =    3  * Ubc * Ia

- utilisation d'un capteur de puissance active avec un condensateur sur une des deux grandeurs.

Ceci permet de la déphaser de 90°

Q =  3 * Va * Ia * sin ja

- utilisation d'un élément sollicité par la différence de courant Ia - Ic

Q =  3  * (Ia - Ic) * Vb

1-3-5- Capteurs de tension

La tension est appliquée sur les deux entrées. Le courant de sortie est proportionnel au  carré de la tension efficace.

1 - 4 - Choix des capteurs.

Pour un capteur donné, les grandeurs maximales d'entrée sont fixes. Un capteur ne doit donc pas être réglé mais choisi. La modification de la capacité de transport d'une ligne, ou du rapport de transformation d'un réducteur de mesure, peut donc conduire à son remplacement. D'où l'intérêt d'installer ces capteurs sur des embases embrochables.

1 - 5 - Capteurs de fréquence

La tension du réseau est mise sous forme de créneaux dont la largeur est comparée à des créneaux de   10 ms démarrés par les passages par zéro de la tension. L'écart est envoyé sur un intégrateur, qui fournit un courant continu, positif ou négatif, proportionnel à l'écart de fréquence par rapport à 50 Hz.

- fréquence inférieure à 50 hz

tension du réseau

A

B									créneaux de 10 ms

_

A * B									écarts (f <50 hz)

_

A * B									écarts (f >50 hz)

- fréquence supérieure à 50 hz

tension du réseau

A

B										  créneaux de 10 ms

_										  écarts (f < 50 hz)

A * B

_										   écarts (f > 50 hz)

A * B

Bibliographie [62], [63], [128]

2 - LES   COMPTEURS   D'ENERGIE

Les installations de comptage du réseau de transport d'énergie concernent:

- les clients industriels alimentés directement en 400 kV, 225 kV, 90 kV, et 63 kV,

- les centrales de production

- les points de livraison aux sociétés de distribution d'électricité ne faisant pas partie d'EDF, et alimentées en 225 kV, 90 kV, ou 63 kV,

- les points de livraison aux centres de distribution d'EDF, qui sont les postes 225 kV / 20 kV, ou         90 kV / 20 kV, ou 63 kV / 20 kV, les alimentant.

2 - 1 - Installations de comptage des clients industriels les plus importants.

Elles sont conçues de manière à obtenir le meilleur compromis possible entre les contraintes d'EDF et les désirs du client.

2-1-1- Contraintes d'EDF:

- facturer au client l'énergie qu'il consomme à un prix tenant compte du coût marginal du kwh,

- facturer les pertes en ligne dues à la consommation d'énergie réactive du client,.

- assurer une facturation précise, fiable, et rapide,

- se donner la possibilité de diminuer rapidement la consommation en cas de situation difficile,

- obtenir des données statistiques utiles à la planification de ses investissements.

2-1-2- Désirs du client:

- connaître à l'avance le coût auquel lui sera facturé le kwh, de manière à optimiser son plan de charge,

- connaître sa consommation d'énergie active et réactive, afin de pouvoir agir pour éviter les surcoûts,

- être prévenu à l'avance des coupures volontaires d'EDF (le problème des coupures fortuites sur incident est traité dans la neuvième partie).

2-1-3- Exemple de contrat.

C'est un contrat type "effacement jour de pointe". Il existe, dans cet exemple cinq périodes tarifaires, classées dans l'ordre des tarifs décroissants:

- tarif n°1, dit tarif  "jour de pointe".

Il y a au maximum 22 jours de pointe, choisis parmi les jours ouvrables des mois de Novembre, Décembre, Janvier, et Février. Pendant ces jours, le tarif n°1 peut être appliqué pendant quatre heures au maximum, à des horaires spécifiés dans le contrat. Ces jours sont choisis par EDF, la veille pour le lendemain. Les tarifs pratiqués sont dissuasifs et permettent d'éviter la mise en place de moyens de production coûteux pour EDF, en incitant le client à arrêter sa consommation ou à s'alimenter par des moyens autonomes.

- tarif n°2, dit tarif  "heures pleines d'hiver"

Ce tarif est applicable de 6h à 22h, tous les jours ouvrables de la période allant du premier Octobre au 31 Mars

- tarif n°3, dit tarif "heures pleines d'été"

Ce tarif est applicable aux mêmes heures, les autres mois de l'année.

- tarif n°4, dit tarif "heures creuses d'hiver"

- tarif n°5, dit tarif "heures creuses d'été"

La puissance souscrite est fonction de la période tarifaire. Elle est plus élevée pendant les périodes creuses que pendant les périodes pleines. Des dépassements sont autorisés à titre exceptionnel. Ils donnent lieu à facturation.

Si l'énergie réactive dépasse 60% de l'énergie active pendant les pointes et les heures pleines, le dépassement est facturé.

Pour gérer des contrats de ce type, le système de comptage dit "palier 90" a été mis en place.

2-1-4- Architecture générale du palier 90.

Console du service			calculateur			console		niveau

commercial  national			  national			statistique          national

(Clamart)

réseau de

télécommunication

console du centre				calculateur			horloge  	niveau

de conduite				       de		           	           synchronisée         régional

gestion

des 				      (Nancy par exemple)

comptages

consoles commerciales

statistiques et techniques

réseau de

télécommunication

contrôleur				niveau client

local

armoire de				          armoire de

comptage				          comptage

2-1-4-1- Fonctions du calculateur de gestion des comptages

- Il acquiert, par la console du service commercial national, et à travers le calculateur national, les règles tarifaires à appliquer,

- il acquiert, à partir de la console du service commercial régional, les règles de facturation prévues dans chacun des contrats EDF - client,

- il acquiert, à partir de la console du centre de conduite, les ordres tarifaires aléatoires autorisés par les contrats EDF - client, tels que le choix des jours de pointe,

- il acquiert, à partir d'une horloge synchronisée sur un émetteur national, l'heure exacte, qu'il distribue à tous les contrôleurs locaux,

- il acquiert, à partir des contrôleurs locaux, les données nécessaires à la facturation: énergie consommée pour chaque tranche de tarif, puissance active, puissance réactive, puissance moyenne sur chaque période de 10 minutes.

- il calcule les factures et les envoie au service facturation,

- il envoie au contrôleur local les données prévues par le contrat, et permettant au client, d'une part de s'adapter aux ordres tarifaires aléatoires émis par le centre de conduite, et d'autre part de vérifier ses factures: relevé de puissance active, réactive, dépassements, consommation d'énergie active et réactive, et s'il y a lieu fourniture d'énergie à EDF.

2-1-4-2- Fonctions du contrôleur local.

- Il acquiert les données issues des compteurs, calcule les sommes dues en fonction du contrat, et les envoie au calculateur de gestion des comptages,

- il élabore les documents prévus par contrat, permettant au client d'optimiser sa consommation d'électricité. Ce sont essentiellement les courbes de charge,

- il transmet au client les informations issues du calculateur de gestion des comptages et prévues par contrat,

- il commande, si le client le désire, des basculements automatiques liés aux conditions tarifaires dans ses installations.

2-1-4-3-Compteurs

Un point de livraison peut comporter un ou plusieurs départs. Sur chacun d'eux se trouvent:

- un compteur actif, de classe 0,5 S ou 0,2 S, la lettre S signifiant qu'ils répondent à la norme relative aux compteurs statiques,

- un compteur réactif, classe 3,

- un compteur monophasé sur chaque phase, classe 1.

2-1-5- Fonctionnement des compteurs

Les compteurs statiques possèdent un élément de mesure identique à ceux des capteurs de puissance (voir § 1). Le signal de sortie, proportionnel à la puissance, est ensuite intégré jusqu'à ce qu'il atteigne un niveau corres- pondant à une quantité d'énergie donnée. Le compteur émet alors une impulsion, et l'intégrateur est remis à zéro.

Les compteurs électromécaniques utilisent le principe du disque de Ferraris, décrit au chapitre consacré aux protections électromécaniques (voir troisième partie, § 2123).

Le contrôleur local acquiert ces impulsions et calcule, à partir de ses tables tarifaires, le coût de l'énergie à facturer au client. La facturation est essentiellement réalisée à partir du compteur triphasé actif, qui est un compteur statique.

Le compteur d'énergie réactive, électromécanique, est utilisé pour facturer les dépassements d'énergie réactive pendant les heures pleines ou les heures de pointe.

Les compteurs monophasés, électromécaniques, ne sont pas connectés au contrôleur local. Ils ne sont utilisés que localement, pour vérifier le bon fonctionnement du système. En effet chacun des cinq compteurs possède un ou plusieurs affichages numériques qui peuvent être comparés entre eux.

2 - 2 - Alimentation des autres clients.

Un contrôleur local possédant toutes les performances décrites ci-dessus n'est pas toujours nécessaire, surtout pour des clients dont la puissance installée est relativement peu importante. C'est pourquoi une version simplifiée a été  développée.

2 - 3 - Liaisons internationales et centrales de production à participation étrangère.

Depuis les différents sites de production, et les différents départs de liaisons internationales,  des capteurs envoient leurs mesures au centre de conduite régional. A cet endroit les mesures sont intégrées pour obtenir les quantités d'énergie nécessaires aux opérations de facturation internationale, et envoyés à Laufenbourg (Suisse), où se fait la facturation des échanges d'énergie.

Ces chaînes d'acquisition sont doublées par des équipements de comptage installés sur les différents sites, et qui envoient directement leurs résultats à Laufenbourg.

2 - 4 - sociétés de distribution d'électricité (edf et autres opérateurs)

Les points de livraison sont traités comme ceux des clients importants.

Bibliographie [64], [65]

3 - LE   CONSIGNATEUR   D'ETAT

3 - 1 - Son  rôle.

Acquérir les différentes signalisations, telles que position d'appareils, ordres venant des protections, ou indications de défaillances, susceptibles d'apparaître dans les tranches basse tension, et  les restituer sous une forme lisible, avec, pour chacune d'elles, l'heure exacte de son apparition et de sa disparition, à 10 ms près.

Ceci permet à l'exploitant, si une anomalie apparaît, de prendre une décision permettant de continuer, ou de rétablir, le fonctionnement de la partie du réseau qui pourrait en être affectée. Ceci permet aussi, ultérieurement, en cas d'incident important, d'analyser avec précision ce qui s'est passé.

La restitution a lieu, au fur et à mesure de l'arrivée des signalisations, sur une imprimante située à proximité de l'équipement.

Elle peut aussi être réalisée à distance, sur appel par modem utilisant  le réseau téléphonique public, à partir d'une console réalisée à partir d'un microprocesseur.

Dans un poste, certaines signalisations doivent être suivies d'une action immédiate. Pour ce faire elles mettent en route une alarme sonore. Les consignateurs d'état élaborent cette alarme, mais EDF n'utilise pas cette possibilité, car cette fonction est réalisée dans un autre équipement appelé tranche générale.

3 - 2 - Exemple d'équipement.

Nous considérons le PAS 692 de Techniphone.

- Il est alimenté en courant continu 48 V, afin de pouvoir fonctionner sur batterie d'accumulateurs en cas de panne d'alimentation.

- Il peut être connecté à une horloge extérieure, synchronisée sur un émetteur national.

- Il peut acquérir les signalisations de 16 tranches, à raison de 32 signalisations simples par tranche. C'est un calculateur de petite capacité.

- Chaque signalisation est restituée sous forme d'une ligne de 64 caractères, comportant:

. 8 caractères pour l'heure,

. 16 caractères pour le nom de la tranche et du poste,

. 32 caractères pour le libellé. Par exemple " décl.  premier stade protection PX ",

. 6 caractères pour l'état de l'ordre émis ou la position de l'appareil surveillé. Par exemple, pour un disjoncteur, " ouvert" ou "fermé", et pour un ordre de déclenchement émis par une protection, "début " ou " fin".

La configuration, c'est à dire le texte correspondant à chaque signalisation, peut être réalisée soit directement sur l'appareil, soit sur un configurateur. La deuxième possibilité permet, lors d'un changement de structure du poste, de préparer la nouvelle carte mémoire et de l'installer rapidement sur le consignateur d'état, sans interrompre l'exploitation du poste. Elle permet aussi de conserver une copie de la configuration en cas de panne sur l'équipement. L'équipement peut conserver en mémoire jusqu'à 2000 enregistrements.

3 - 3 - Problèmes d'exploitation

Le principal problème est la discrimination des signalisations d'exploitation et des signalisations apparaissant lors d'essais. En effet, une série d'essais sur une tranche provoque l'apparition d'un nombre de signalisations aussi important que l'exploitation normale du poste pendant plusieurs mois, et si l'on n'y prend pas garde, les signalisations importantes se trouvent noyées au milieu de signalisations sans intérêt. Il est donc important de pouvoir discriminer la tranche qui est essayée, de manière à pouvoir aiguiller ses signalisations sur une imprimante différente de l'imprimante d'exploitation.

3 - 4 - Place de l'équipement dans la conduite du réseau: voir huitième partie, § 4

Bibliographie [66], [67], [68]

4 - LE   PERTURBOGRAPHE

4 - 1 - Son  rôle.

Le consignateur d'état décrit précédemment est généralement insuffisant pour analyser correctement les incidents. En effet, cet équipement ne donne de renseignements que sous forme de signaux tout - ou - rien, et ne permet pas de connaître l'évolution de la forme des tensions et courants pendant un défaut.

4 - 2 - Ses fonctions.

- enregistrer en permanence la forme des ondes de tension et de courant, avec une dynamique suffisante pour distinguer les courants de défaut des courants de fonctionnement normal, s'ils sont effectivement différents,

- enregistrer de même quelques signalisations d'événements pouvant influer sur les ondes de tension et de courant,

- garder en mémoire ces enregistrements pendant quelques centaines de millisecondes,

- les restituer sur imprimante, lorsqu'il est sollicité par une signalisation significative d'incident, comme par exemple la mise en route d'une protection. Les enregistrements effectués juste avant l'incident font partie, bien entendu, de la restitution, car c'est l'intérêt essentiel de l'appareil. La restitution dure quelques secondes, et peut être réinitialisée par une nouvelle sollicitation, par exemple une signalisation d'ordre d'enclenchement.

- conserver en mémoire les grandeurs restituées localement, de manière à pouvoir obtenir leur restitution  à distance, comme pour le consignateur d'états.

- être, comme le consignateur d’états, connecté à une horloge synchronisée, généralement la même, de manière à rendre possible une  corrélation aisée des documents de l'un et de l'autre.

4 - 3 - Exemple d'équipement

Nous considérons le TPE 2000 de GEC-Alsthom. C'est un système qui comprend:

- une unité d'acquisition pour deux départs, capable d'enregistrer 8 grandeurs analogiques, tensions ou courants, et 16 informations par tout ou rien. Cette acquisition se fait par échantillonnage (32 échantillons par période) et la numérisation se fait sur 12 bits.

La mise en mémoire, réglable de 200 à 500 ms, est, à EDF, prise égale à 200 ms.

La  durée de restitution, réglable de 0,1s à 25 s, est réglée, à EDF, à 3s.

Cette unité peut restituer ses acquisitions en les transmettant immédiatement à une unité de restitution proche par une liaison RS 232, ou une boucle de courant;

- une unité de restitution par poste. Elle est installée au bâtiment de commande et reçoit les enregistrements des unités d'acquisition du poste. Elle possède sa propre horloge, qui peut être synchronisée par une horloge externe. Elle restitue sur imprimante ses informations, et peut être interrogée à distance par une console extérieure, via le réseau téléphonique public, au moyen d'un modem;

- une console extérieure, éventuellement. Elle est réalisée à partir d'un ordinateur type PC. Elle peut interroger les unités de restitution.

Dans les petits postes, où une seule unité d'acquisition suffit, l'unité de restitution peut ne pas être installée. Dans ce cas , l'unité d'acquisition transcrit ses renseignements sur une disquette, qui peut être lue sur une unité de restitution située sur un autre site. Elle peut aussi transmettre, via le réseau téléphonique public, ses informations à la console extérieure. La datation des enregistrements peut être retrouvée en observant les tensions enregistrées.

Bibliographie [69], [70]

5 - LOCALISATEUR   DE   DEFAUT

5 - 1 - Son  rôle.

Mesurer, à partir des tensions et courants d'un départ, la réactance du tronçon de ligne situé entre ce départ et l'emplacement d'un court-circuit. Cette réactance étant proportionnelle à la distance, l'emplacement du défaut peut alors être déterminé.

Cet appareil permet à l'exploitant de localiser rapidement, dans les terrains d'accès difficile, les avaries telles que rupture de câble, rupture de manchon en ligne, ou ruine de pylône. Il peut aussi s'avérer utile, en cas de défaut intermittent, pour mettre en évidence des points faibles tels qu'arbres mal élagués, isolateurs pollués, ...

5 - 2 - Son principe.

Il doit acquérir et mémoriser les données lui permettant de mesurer la réactance, pendant le temps séparant l'apparition du défaut de son élimination, soit moins de 100 ms dans la plupart des cas. Il doit donc s'accommoder d'un éventuel régime transitoire lent, du type de ceux obtenus à l'enclenchement d'une réactance.

Pour cela, il utilise les mêmes grandeurs que les protections de distance statiques (voir la troisième partie, § 213), lors de la détermination de la première zone. Cependant, au lieu de simplement comparer les signes des tensions compensées lorsque les pilotes passent par zéro, il met en mémoire, à cet instant, la tension de défaut et la tension image, puis, ultérieurement, en fait le rapport.

Soit x ce rapport. Si la tension image est obtenue avec la résistance et la réactance de toute la ligne, le rapport x  est la distance du défaut, en pourcentage de la longueur de la ligne. En effet, pour une boucle phase - terre, par exemple, la tension simple vaut:

d

v = [ R * (ia + ko * ir) + L *        ( ia + ko * ir ) ] * x + Rd * ir

dt

et nous créons

d                                                       (1)

v image = R * ( ia + ko * ir) + L *       ( ia + ko * ir)

dt

R, L, et Rd étant respectivement la résistance de la ligne, son inductance, et la résistance du défaut.

Pour ir = 0, les tensions instantanées deviennent:

v' = ( R * ia + L * dia / dt) * x                                                                                                                      		v' image = R * ia + L * dia / dt		d'où:      	v' =  x * v' image

De plus, l'appareil comporte un sélecteur de phase, de principe analogue à celui de la PDS, et un boîtier de compensation homopolaire, de même principe que celui décrit au § 2127 de la 3ème partie.

Les localisateurs de défaut d'un même poste envoient leurs informations à une unité de restitution située dans le poste, par liaison RS 232 ou par boucle de courant. L'unité de restitution est interrogeable à distance.

Bibliographie [71]

6 - QUALIMETRE

Cet appareil est destiné à analyser les grandeurs citées dans le contrat "Emeraude", pour caractériser la qualité de fourniture d'énergie ( voir 9ème partie, § 5 ), à savoir:

- les creux de tension et coupures brèves,

- le taux de déséquilibre,

- les harmoniques,

- le papillotement.

Il est installé sur les points de livraison d'énergie du réseau de transport aux clients industriels ou aux réseaux de distribution.

Il acquiert:

- les trois tensions et la tension résiduelle,

- les trois courants et le courant résiduel.

Il élabore les grandeurs à analyser selon deux modes:

- le mode "cyclique": L'appareil calcule, pendant un temps donné, 100 s par exemple, la grandeur considérée, et la stocke en mémoire. Ce mode est utilisé pour observer le comportement des grandeurs électriques du départ en fonctionnement non perturbé,

- le mode "seuil": Lorsque une grandeur franchit un seuil, l'appareil note l'instant de franchissement et calcule  la valeur moyenne de la grandeur jusqu'au franchissement du seuil suivant, ou du même seuil en sens opposé.  L'instant de franchissement du seuil dans l'autre sens est lui aussi noté, et le mode est désarmé lorsque la grandeur retrouve une valeur normale. Ce mode est utilisé en fonctionnement perturbé.

Ces grandeurs sont:

- les 4 tensions efficaces,

Leur observation en mode "seuil" donne les creux de tension et les coupures brèves. Sept seuils sont utilisés, afin de caractériser la profondeur du creux,

- les 4 courants efficaces,

- la fréquence,

- la puissance active sur chaque phase,

- la puissance réactive sur chaque phase,

- le facteur de puissance sur chaque phase,

- le taux d'harmonique, pour chaque rang choisi, entre l'harmonique 2 et l'harmonique 50, sur les tensions et courants de chaque phase,

- le taux de distorsion global sur la tension et le courant de chaque phase,

- le taux de déséquilibre,

- la présence de signaux 175 hz et 188 hz supérieurs à un seuil donné (0,5 * Un).

Ces valeurs peuvent ensuite être affichées en face avant. Elles peuvent aussi être stockées en mémoire pour être relevées localement ou à distance.

Nota: Un problème qui se pose fréquemment entre EDF et son client est celui de savoir, en cas de taux d'harmoniques anormal, où se trouve la source d'harmoniques:

chez le client ou sur le réseau?

Pour le déterminer, il est nécessaire de placer plusieurs qualimètres. Celui qui indique la plus forte valeur est celui qui est placé sur le départ du client source d'harmoniques.

réseau

3

poste

1	2

Client n° 1		client n° 2

Si le taux d'harmoniques donné par le qualimètre placé en 1 est supérieur à celui placé en 2 et à celui placé en 3, la principale source d'harmoniques est le client n° 1.

Bibliographie [72], [73]