ANNEXE   3

(en cliquant ci-dessus, tu retournes à la table des matières générale)

CARACTERISTIQUES  ELECTRIQUES   DES  LIGNES

1 - Matrice des inductances									3

1 - 1 - Préliminaire: inductance linéique d'une ligne bifilaire					3

1 - 2 - Ligne simple, un conducteur par phase, sol parfaitement conducteur, pas de câble de garde	4

1 - 3 - Ligne simple, un conducteur par phase, sol de conductance finie, pas de câble de garde.	6

1 - 4 - Ligne simple, plusieurs conducteurs par phase, sol de conductance finie, pas de câble de garde.	6

1 - 5 - Ligne double, plusieurs conducteurs par phase, sol de conductance finie, pas de câble de garde.	6

1 - 6 - Ligne simple, un conducteur par phase, sol de conductance finie, un câble de garde.		8

1 - 7 - Ligne double, conducteurs en faisceau, sol de conductance finie, deux câbles de garde.		11

2 - Matrice des capacités										14

3 - Matrice des résistances									14

4 - Matrice des conductances tranversales							14

CARACTERISTIQUES  ELECTRIQUES   DES  LIGNES

Nous cherchons à déterminer les caractéristiques des lignes électriques, telles qu'elles  sont définies par l'équation matricielle des télégraphistes vue au § 21 de l'annexe 1.

1 - Matrice des inductances

1 - 1 - Préliminaire: inductance linéique d'une ligne bifilaire

La formule donnée dans les Techniques de l'Ingénieur, Vol D1, page 69-8, formule 613, [89], est:

µo	      µr			D

L = 		* (	    +  Log 	       )			Log = logarithme népérien

2*	       4			r

avec:		µr 	= 	perméabilité magnétique du conducteur, ici égale à 1

D 	=	distance entre les deux conducteurs, en mètre

r 	= 	rayon de chaque conducteur, en mètre

L 	=	inductance linéique, en henry / m

-7

µo 	= 	4 *  * 10

Le terme µr / 4 correspond à l'inductance intérieure, c'est à dire créée par le flux intérieur à chaque conducteur, et le terme Log ( D / r) correspond à l'inductance extérieure.

Cette formule ne tient pas compte de l'effet pelliculaire, qui tend à augmenter la densité de courant près de la surface des conducteurs et à diminuer le terme µr / 4. En fait, dans les calculs de lignes de transport d'énergie du réseau de transport, ce terme est négligé. Il reste:

µo		D

L =	      *	Log		 							(1)

2*		r

Dans l'élément de ligne ci-dessous, les v et les i sont reliés par:

d (va - vb)		di

- 	          =	L *

dx			dt

i

i			           r

dx

1- 2 - Ligne simple, un conducteur par phase, sol parfaitement conducteur, pas de câble de garde

Le sol est alors considéré comme un miroir dans lequel se reflètent les conducteurs. Les courants dans les conducteurs réfléchis circulent dans le  sens opposé des conducteurs réels.

vb

b

ib

va

a

ia		dab	            vc

c

ic

ha		 hb		   hc

dbc

- vc

c'

- va			         - ic

a'

- ia

- vb

b'

- ib

figure 1

Si le conducteur a est parcouru par le courant ia = i et le conducteur b par le courant ib =  -i,

l'équation 1 s'écrit:

d(va - vb)		Lab	       d (ia - ib)

-  		  =  		* 						(2)

dx		 2	             dt

Cette équation peut se généraliser au cas où ia est différent de - ib. Nous pouvons considérer que le courant ib provoque une chute de tension sur va, et que le courant ia provoque une chute de tension sur vb:

dva / dx = (Lab / 2) * dib / dt

dvb / dx = (Lab / 2) * dia / dt

D'où l'équation donnant la chute de tension sur va:

Dva     µo	       Dab      dib	           Dac      dic           Daa’     dia            Dab'     dib	Dac'    dic

=	       * (Log 	  *        +  Log	      * 	  - Log	      *	  - Log	      *	    - Log         *        )

dx       2 *	         r	      dt		  r          dt           r         dt	  r        dt                 r       dt

dans laquelle Dab, Dac.. sont les distances entre le conducteur a et le conducteur b, entre le conducteur a et le conducteur c, ...

les équations donnant la chute de tension sur vb et vc se déduisent de l'équation ci-dessus par permutation circulaire. D'où, après simplification, l'équation donnant la matrice inductance:

dva				Daa'			Dab'			Dac'

Log		    	Log 			Log			ia

dx			 	   r			 Dab			 Dac

dvb	      µo			Dba'			Dbb'			Dbc'	   d

-	=	  *	Log			Log			Log	            *       *	ib

dx           2*		 Dba			   r			Dbc	   dt

dvc				Dca'			Dcb'			Dcc'

Log			Log			Log			ic

dx				Dca			Dcb			   r

matrice d'inductance				(3)

D'après la figure 1, nous avons:

Daa' = 2 * ha		Dab'² = (ha + hb)² + dab²		Dab² = (ha - hb)² + dab²

Dbb' = 2 * hb		Dac'² = (ha + hc)² + dac²		Dac² = (ha - hc)² + dac²

Dcc' = 2 * hc		Dbc'² = (hb +hc)²  + dbc²		Dbc² = (hb - hc)² + dbc²

La matrice d'inductance peut être diagonalisée par les composantes symétriques si les termes de la diagonale sont égaux et les autre termes aussi, et si nous considérons les tensions et intensités complexes. Nous prenons alors pour les grandeurs h et d des valeurs moyennes, à savoir:

h = ( ha*hb*hc ) 1 / 3		d = (dab*dbc*dca ) 1 / 3

Les termes situés sur la diagonale valent alors:

µo 		     2*h

L =   		 *  Log

2 * 	  	       r

et les autres termes valent:

µo 		      	4*h² + d²

M =		       *	   Log

4 * 	  	          	    d²

Les valeurs propres sont alors:

µo 			2*h 		   4 * h² + d²

Ld = Li  = L - M =   		 *  (2 * Log 		   -  Log		         )

4 * 	  	  	   r		          d²

µo 		              2*h 		    4*h² + d²

Lo = L + 2 * M  =   		*   (      Log 		   +  Log		        )

2 * 	  	                r		         d²

Les hauteurs h qui sont utilisées sont des hauteurs moyennes, obtenues à partir de la moyenne H entre les hauteurs des points d'ancrage et la flèche F par la formule:

h = H - 2 * F / 3

La flèche est elle même donnée par la formule approchée 	F = P * (   P² + H²   / (8 *a)

avec:	P = portée horizontale

H = dénivellation entre les deux points d'ancrage

a = paramètre de pose de la ligne

Cette formule est donnée dans les Techniques de l'Ingénieur, Vol D41, page D 4421, formule 14. [89]

1- 3 - Ligne simple, un conducteur par phase, sol de conductance finie, pas de câble de garde.

Nous pouvons utiliser les mêmes formules qu'au § 12, à condition de placer le miroir non plus à la surface du sol, mais à une profondeur  donnée par:

 =(µo * 

avec:	 = conductibilité du sol, en mho/m

 = 100 * 

Les équations (4) deviennent alors :	Daa' = 2 * (ha + )	Dab'² = ( ha + hb + 2*) ² + dab²					...					...

...					...	(5)

1- 4 - Ligne simple, plusieurs conducteurs par phase, sol de conductance finie, pas de câble de garde.

Si chaque conducteur est formé de n conducteurs élémentaires identiques (n = 2;3;4), le calcul précédent reste valable à condition de remplacer le rayon r du conducteur par un rayon équivalent donné par:

1 / n					          r

req = 	( r * R n-1 )

R

n = 4

1- 5 - Ligne double, plusieurs conducteurs par phase, sol de conductance finie, pas de câble de garde.

La matrice (3) devient alors une matrice à 6 dimensions, dans laquelle nous affecterons de l'indice 1 les grandeurs concernant le circuit n° 1, et de l'indice 2 les grandeurs concernant le circuit n° 2.

dva1	               Da1a'1	        Da1b'1	   Da1c'1           Da1a'2	     Da1b'2	  Da1c'2

Log	Log	         Log 	   Log	           Log	      Log		 	 ia1

dx	               req	        Da1b1	   Da1c1	           Da1a2	     Da1b2	  Da1c2

dvb1	               Db1a'1	        Db1b'1	   Db1c'1           Db1a'2	     Db1b'2	  Db1c'2

Log	Log	         Log	   Log	           Log	      Log			ib1

dx	               Db1a1	         req	   Db1c1	           Db1a2	     Db1b2	  Db1c2

dvc1	               Dc1a'1	        Dc1b'1	   Dc1c'1           Dc1a'2	     Dc1b'2	  Dc1c'2

Log	Log	         Log	   Log	           Log	      Log		 	ic1

dx        µo	 Dc1a1	        Dc1b1              req	           Dc1a2	     Dc1b2	  Dc1c2 	     d

-          =	      *										 *       *

2*	 									     dt

dva2		 Da2a'1	       Da2b'1	   Da2c'1           Da2a'2	     Da2b'2	 Da2c'2

Log	Log	        Log	  Log	           Log	      Log			 ia2

dx		 Da2a1	       Da2b1	   Da2c1		  req	     Da2b2	 Da2c2

dvb2		 Db2a'1	       Db2b'1	   Db2c'1           Db2a'2	     Db2b'2	 Db2c'2

Log	Log	        Log	  Log	          Log	     Log			 ib2

dx		 Db2a1	       Db2b1	   Db2c1	           Db2a2	        req		 Db2c2

dvc2		 Dc2a'1	       Dc2b'1	   Dc2c'1           Dc2a'2	     Dc2b'2	 Dc2c'2

Log	Log	         Log	   Log	           Log	      Log			 ic2

dx		 Dc2a1	       Dc2b1	   Dc2c1	           Dc2a2	     Dc2b2	    req

Dans le cas particulier où les termes écrits en bleu sont égaux entre eux, et où, parmi les autres termes, ceux qui sont écrits en rouge sont égaux entre eux, les composantes symétriques des tensions et des courants complexes sont reliées entre elles par les équations suivantes:

dVd1   	   					dVd2

=  j *  * Ld1 * Id1 	   		            	=  j *  * Ld2 * Id2

dx	     					  dx

dVi1   	   					dVi2

=  j *  * Ld1 * Ii1 	   		            	=  j *  * Ld2 * Ii2

dx	     					  dx

dVo1   	   					dVo2

=  j *  * (Lo1 * Io1 + Mo * Io2) 	   	=  j *  * (Lo2 * Io2 + Mo * Io1)

dx	     					  dx

en posant:

µo 		       2*h1 	      	4 * h1² + d1²

Ld1 = Li1  = L1 - M1  =   		*  (2 * Log 	      -        Log		        )

4 * 	  	         req		     d1²

µo 		       2*h1 		4*h1² + d1²

Lo1 = L 2+ 2 * M2     =   		 * (2 * Log 	      + 2 *  Log		        )

4 * 	  	        req			     d1²

µo 		        2*h2 		 4 * h2² + d2²

Ld2 = Li2  = L2 - M2 =   		*  (2 * Log 	       -  	    Log		           )

4 * 	  	         req		       d2²

µo 		        2*h2 		    4*h2² + d2²

Lo2 = L2 + 2 * M2     =   		 * (2 * Log 	        + 2 * Log		             )

4 * 	  	          req		         d2²

µo 		     4*h12² + d12²

Mo = 		 		 * Log			    )

4 * 	  	    	d12²

avec:

h1 = ( ha1*hb1*hc1 )1 / 3  + 			d1 = (da1b1*db1c1*dc1a1)1/3

h2 = ( ha2*hb2*hc2 )1 / 3  + 			d2 = (da2b2*db2c2*dc2a2)1/3

h12 = ( ha1*hb1*hc1*ha2* hb2* hc2) 1 / 6  + 	d12 = (da1b1*db1c1*dc1a1*da2b2*db2c2*dc2a2 )1 / 6

1- 6 - Ligne simple, un conducteur par phase, sol de conductance finie, un câble de garde.

Nous reprenons la figure 1 du § 11, dans laquelle nous ajoutons le câble de garde et son image dans le miroir.

Vg = 0

g

ig

vb

b

ib

va

a

ia		dab	            vc

c

ic

ha		 hb		   hc

dbc

- vc

c'

- va			         - ic

a'

- ia

- vb

b'

- ib

-vg = 0

g'

- ig

L'équation donnant la chute de tension sur va s'écrit alors:

dva	   µo	            Dab     dib	 Dac     dic	    Daa'    dia	      Dab'     dib	        Dac'    dic

=	          * (Log 	      * 	   + Log	         * 	     - Log            *         - Log	  *        - Log         *

dx	 2 *	             r          dt	    r        dt                  r	   dt	          r	      dt	           r	     dt

Dag    dig	  Dag'	  dig

+ Log	     *	   - Log	           *	          )

r        dt		     r	   dt

dans laquelle Dab, Dac.. sont les distances entre le conducteur a et le conducteur b, entre le conducteur a et le conducteur c, ...

De plus, nous écrivons que la chute de tension sur le cable de garde est nulle:

Dvg     µo	      Dga       dia	     	Dgb     dib	   Dgc    dic	   Dgg'      dig	     Dga'    dia

=	      * (Log 	  * 	  +  Log	        * 	    + Log	          *	      - Log           *         - Log         *

dx       2 *	         r	      dt		     r      dt                 r	dt	        r	    dt	         r	    dt

Dgb'	dib	            Dgc'	dic

- Log	       *		- Log	       *	       ) = 0			(2)

r	dt		 r	dt

L'équation (2) permet d'éliminer dans l'équation (1) le terme Ig. Cette équation devient alors:

dva	   µo	         	Daa'		Dag'		Log ( Dg'g / Dag)	dia

=	           * [ (Log	         -	Log 		*			      ) *  		+

dx	  2*	        	r		Dag		Log ( Dgg' / r)	 	dt

Dab'		Dag'		Log (Dg'g / Dbg)		 dib

(Log		- Log		*			        ) *		  +

Dab		Dag		Log ( Dg'g / r)		  dt

Dac'		Dag'		Log (Dg'g / Dbc)		 dic

(Log		- Log		*			         ) *		  ]

Dac		Dag		Log ( Dg'g / r)		  dt

(3)

Les équations donnant la chute de tension sur vb et vc s'en déduisent par permutation circulaire.

D'après la figure 1 de ce §, nous avons:

Daa' = 2 * (ha+)		Dab'² = (ha + hb + 2*)² + dab²		Dab² = (ha - hb)² + dab²

Dbb' = 2 * (hb+)	Dac'² = (ha + hc + 2*))² + dac²		Dac² = (ha - hc)² + dac²

Dcc' = 2 * (hc+)	Dbc'² = (hb +hc + 2*)²  + dbc²		Dbc² = (hb - hc)² + dbc²

Dgg' = 2 * (hg+)	Dag'² = (ha + hg + 2*)² + dag²		Dag² = (ha - hg)² + dag²

Dbg'² = (hb + hg + 2*)² + dbg²		Dbg² = (hb - hg)² + dbg²

Dcg'² = (hc + hg + 2*)² + dcg²		Dcg² = (hc - hg)² + dcg²

(4)

La matrice d'inductance peut être diagonalisée par les composantes symétriques si les termes de la diagonale sont égaux et les autre termes aussi, et si nous considérons les tensions et intensités complexes. Nous prenons alors pour les grandeurs h et d des valeurs moyennes, à savoir:

h = (ha*hb*hc)1 / 3	d = (dab*dbc*dca)1 / 3	dg = (dag*dbg*dcg)1 / 3			(5)

Les termes situés sur la diagonale valent alors:

µo 	      2*(h + ) 	        4*(h+hg +2*)²	Log {2*(hg+) / [(h-hg)²+dg²]1/2}

L =   	   * (2*Log 	          - Log		        *		  			)

4 * 	             r	         (h - hg)² + dg²                  Log [2*(hg+) / r]

(6)

et les autres termes valent:

µo 	   4*(h+)² + d²	           4*(h+hg +2*)²	 Log {2*(hg+) / [(h-hg)²+dg²]1/2}

M =	   * (Log		             - Log		           *		 			)

4 * 	          d²			(h - hg)² + dg²            Log [2*(hg+) / r]

(7)

Les valeurs propres deviennent alors:

µo 	                 2*(h + )	    4*(h+)² + d²

Ld  = Li = L - M =   	* (2 *Log	       - Log		 )		(8)

4 * 	  	           r		               d²

Lo = L + 2 * M

nota: Dans l'équation (2), nous n'avons pas tenu compte de la résistance linéique rg  du câble de garde. Si nous voulons en tenir compte, nous devons utiliser les valeurs complexes des tensions et des intensités, et non les valeurs instantanées. L'équation (2) s'écrit alors:

dvg       j**µo	  	 Dga     	      	Dgb     	            Dgc    	          Dgg'     	           Dga'

=	         	  * (Log 	        * Ia  +  Log	        * Ib + Log	       * Ic	 - Log	      * Ig	  - Log         * Ia

dx	2 *	  	   r	      	   r	       	   r	             r	      	  r

Dgb'	           Dgc'

- Log	       * Ib - Log	      * Ic	)  + rg * Ig = 0			(9)

r	               r

ce qui signifie en fait que le courant se divise entre la terre et le câble de garde dans un rapport complexe.

Dans les équations (6) et (7), il faut alors remplacer le terme  Log [2*(hg+) / r] par:

Log [2 * (hg + ) / r] + 2 *  * rg / (j *  * µo)				(10)

Les termes L et M deviennent alors complexes, et il faut prendre seulement la partie réelle, la partie imaginaire étant alors utilisée dans la matrice des résistances.

Dans la pratique, lorsque le câble de garde a une résistance linéique du même ordre de grandeur que celle des câbles de phase, l'influence de sa résistance sur le calcul des inductances peut être négligée.

1- 7 - Ligne double, conducteurs en faisceau, sol de conductance finie, deux câbles de garde.

Nous reprenons la figure 1 du § 11, dans laquelle nous ajoutons le câble de garde et son image dans le miroir.

Vg1 = 0

g1					            g2

ig1

vb1

b1						b2

ib1

va1

a1						   a2

ia1		dab1	            vc1

c1						   c2

ic1

ha1		 hb1		   hc1

dbc1

- vc1

c'1						c'2

- va1			        - ic1

a'1						  a'2

- ia1

- vb1

b'1						b'2

- ib1

-vg1 = 0

g'1					            g'2

- ig1

L'équation donnant la chute de tension sur va1 s'écrit alors:

dva1	 µo	  Da1b'1     dib1	         Da1c'1     dic1	    Da1a'1    dia1             Da1g'1    dig1

= -	   * (Log 	*         +  Log	        * 	      +  Log	  *          + Log	         *

dx         2 *	  Da1b1       dt	         Da1c1       dt                  req	       dt               Da1g1      dt

Da1b'2     dib2	          Da1c'2     dic2	      Da1a'2     dia2   	Da1g'2    dig2

+ Log 	*          +  Log	         * 	       +   Log	     *          + Log	            * 	)

Da1b2     dt	           Da1c2       dt                  req	         dt        	Da1g2       dt

(1)

dans laquelle Da1b1, Da1c1... Da1b2, Da1c2, ... Da1g1, Da2g2 sont les distances entre le conducteur a1 et le conducteur b1, ... entre le conducteur a2 et le conducteur b2..., entre le conducteur a1 et le câble de garde g1, ...

Les chutes de tension sur vb1, vc1, va2, vb2, vc2 se déduisent de l'équation (1) par permutation circulaire. Nous pouvons alors écrire ces équations sous forme matricielle, en posant:

µo		  Da1b'1			        µo		   Da1a'1

* Log		= a1b1, ...		     * Log		= a1 ...

4 * 		  Da1b1			      4 * 	      req

va1	       a1	    a1b1	   a1c1      a1a2	   a1b2	a1c2	        ia1	           a1g1   a1g2

vb1	       b1a1    b1	   b1c1	   b1a2	   b1b2	b1c2	        ib1	          b1g1    b1g2

d	vc1	       c1a1    c1b1	   c1	   c1a2	   c1b2	c1c2	d       ic1	          c1g1    c1g2         d     ig1

=					          * 		    +		     *

dx	va2	       a2a1    a2b1	   a2c1	   a2	   a2b2	a2c2	dt      ia2          a2g1    a2g2        dt    ig2

vb2	       b2a1     b2b1	   b2c1	   b2a2	   b2	b2c2	         ib2          b2g1    b2g2

vc2	       c2a1     c2b1	   c2c1	   c2a2	   c2b2	c2	         ic2           c2g1   c2g2

que nous notons:

dv			d (iphase)				d(icdg)

=      A * 			+    	B      *

dx		   	      dt			   	   	  dt

(matrice 6*1)	  (matrice 6*6)	(matrice 6*1)	     (matrice 6*2)		(matrice 2*1)

nota: la matrice A est la matrice des inductances vue à la formule (1) du § 1-5.

De plus, nous écrivons que la chute de tension sur chaque câble de garde est nulle:

dvg1	   µo	        Dg1a'1     dia1	  Dg1b'1        dib1	 Dg1c'1     dic1	       Dg1g1'      dig1

= -	          * (Log 	       * 	    +  Log	     * 	   +  Log	   	*         + Log	        *

dx	 2 *	        Dg1a1       dt	    Dg1b1         dt             	  Dg1c1      dt		r           dt

Dg1a'2     dia2	      Dg1b'2     dib2	      Dg1c'2    dic2	 Dg1g2'    dig1

+ Log 	          * 	       +  Log	     * 	        +  Log	    *	    + Log	      	*         ) = 0

Dg1a2	 dt	       Dg1b2      dt             	       Dg1c2      dt	               Dg1g2	     dt

Dvg2	   µo	        Dg2a'1     dia1	  Dg2b'1        dib1	 Dg2c'1     dic1	       Dg2g2'      dig2

= -	          * (Log 	       * 	    +  Log	     * 	   +  Log	   	*         + Log	        *

dx	 2 *	        Dg2a1       dt	    Dg2b1         dt             	  Dg2c1      dt		r           dt

Dg2a'2     dia2	      Dg2b'2     dib2	      Dg2c'2    dic2	 Dg2g1'    dig1

+ Log 	          * 	       +  Log	     * 	        +  Log	    *	    + Log	      	*         ) = 0

Dg2a2	 dt	       Dg2b2      dt             	       Dg2c2      dt	               Dg2g1	     dt

(3)

où Dg1g2 est la distance entre le câble de garde g1 et le câble de garde g2, ..., et r le rayon du câble de garde.

C'est un système de deux équations à deux inconnues ig1 et ig2. Nous posons:

Dg1a'1		        Dg1a'2		        Dg2a'1		        Dg2a'2

Log   	       = a11	Log 	        = a12	Log	        = a21	Log	         = a22

Dg1a1 		         Dg1a2		         Dg2a1		         Dg2a2

Dg1b'1		         Dg1b'2		         Dg2b'1		         Dg2b'2

Log   	        = b11	Log 	         = b12	Log	         = b21	  Log	          = b22

Dg1b1 		         Dg1b2		         Dg2b1		          Dg2b2

Dg1c'1		         Dg1c'2		          Dg2c'1		           Dg2c'2

Log   	       = c11	Log 	          = c12	Log	          = c21	    Log	            = c22

Dg1c1 		         Dg1c2		          Dg2c1		           Dg2c2

Dg1g'1	    	         Dg2g'2		          Dg1g'2	        Dg2g'1

Log	      = g11 	Log                   = g22	  Log	          =  Log	        = g21 = g12

r				r		          Dg1g2	         Dg2g1

La solution s'écrit sous la forme matricielle suivante:

ia1

ib1

d    ig1		         1		g22	g11	a11       b11      c11      a21      b21	    c21	   d     	ic1

=  -		         *		         *					            *

dt    ig2	           (g11*g22-g12²)	g12	g11	a12       b12       c12     a22       b22	    c22	   dt        ia2

ib2

ic2

que nous notons:

d ( icdg )					d (iphase)

-		= 	C     * 	D	*						(4)

dt						     dt

(matrice 2*1)	(matrice 2*2)	(matrice 2*6)	(matrice 6*1)

En reportant l'équation (4) dans l'équation (2), nous trouvons:

dv									d ( iphase )

=      ( A  	-   	B     *	C	*	D )	*			(5)

dx		   	    		   	   	  		       dt

(matrice 6*1)	  (matrice 6*6)    (matrice 6*2)      (matrice 2*2)	(matrice 2*6)	(matrice 6*1)

La matrice A - B * C * D est la matrice inductance cherchée.

A partir de la figure 1 de ce §, nous pouvons calculer les différents coefficients Da1a'1, ... par des formules analogues aux formules (4) du § 16.

Da1a1' = 2 * (ha1+)		Da1b'1² = (ha + hb + 2*)² + dab²		Dab² = (ha - hb)² + dab²

Dbb' = 2 * (hb+)	Dac'² = (ha + hc + 2*))² + dac²		Dac² = (ha - hc)² + dac²

Dcc' = 2 * (hc+)		Dbc'² = (hb +hc + 2*)²  + dbc²		Dbc² = (hb - hc)² + dbc²

Dgg' = 2 * (hg+)	Dag'² = (ha + hg + 2*)² + dag²		Dag² = (ha - hg)² + dag²

Dbg'² = (hb + hg + 2*)² + dbg²		Dbg² = (hb - hg)² + dbg²

Dcg'² = (hc + hg + 2*)² + dcg²		Dcg² = (hc - hg)² + dcg²

Nous pouvons ensuite faire les mêmes approximations qu'au § 15. Nous vérifions alors que la profondeur du miroir  et la présence ou non de câbles de garde n'influent pas sur l'inductance directe. En revanche l'inductance homopolaire croît avec . Elle est diminuée, ainsi que l'inductance mutuelle homopolaire, par la présence de câbles de garde.

2 - Matrice des capacités

La capacité linéique d'une ligne bifilaire est donnée par:

1	      1	        	      D		L

=	       	    *  Log	  =

C	2 *  * o    	       r	          o * µo

Nous pouvons alors admettre que les matrice des capacités se déduisent des matrices d'inductance par la formule

 L -1

 C  =

o * µo

3 - Matrice des résistances

Faute de connaître la résistivité du sol, variable suivant la nature du terrain et l'humidité, et la qualité des prises de terre des postes et des pylônes, nous admettons que les matrices des résistances se déduisent des matrices des inductances en les multipliant par un coefficient obtenu en faisant le rapport entre la résistance des deux conducteurs (voir figure du § 11) et l'inductance de la boucle formée par ces conducteurs.

4 - Matrice des conductances tranversales

Cette matrice étant très variable avec l'état de l'air et du sol, nous la choisissons telle que la condition de Heaviside soit réalisée.

(L ( * ( G ( = ( R ( * ( C(

Bibliographie [89], [90]