ANNEXE   5

(en cliquant ci-dessus, tu retournes à la table des matières générale)

ENCLENCHEMENT  D'UN  TRANSFORMATEUR  DE  PUISSANCE

Lors de l'enclenchement d'un transformateur à vide, un phénomène transitoire apparaît. Afin d'en avoir une approche qualitative, nous pouvons utiliser le modèle monophasé suivant:

le transformateur à vide se réduit à son impédance magnétisante, de résistance Rµ et d'inductance Lµ. Le régime transitoire à l'enclenchement d'une bobine d'inductance est décrit au § 131 de la deuxième partie. La valeur de l'intensité instantanée i est donnée par la formule (2) de ce paragraphe. Nous nous plaçons dans le cas où l'asymétrie est maximale.

L'équation de la tension aux bornes de la bobine et du courant qui y circule est alors:

Lµ        p

u = U * sin (wt + j)				avec j = arctg	       -           0

Rµ        2

-t / t					 	       U		       t

i =  I  *  (e	   - cos w*t)			avec I =			*	    0

Rµ² + Lµ²w²	       t

Le flux dans la bobine, ainsi que l'induction, sont proportionnels à l'intensité i. Or le transformateur est calculé de telle manière qu'en régime établi, lorsque l'intensité est égale à sa valeur maximale I, l'induction ait une valeur située juste au-dessous de la valeur de saturation. De ce fait, pendant les périodes du régime transitoire où i prend une valeur supérieure à I, le circuit magnétique du transformateur est saturé, et il se comporte comme un court circuit de résistance Rµ.

i = u / Rµ

D'où le diagramme:

0			10 ms			20 ms			30 ms

La courbe bleue représente la tension aux bornes de l'inductance;

La courbe violette représente l'intensité dans l'inductance hors saturation;

La courbe jaune représente l'intensité dans l'inductance en tenant compte de la saturation.

Si nous décomposons l'intensité en séries de Fourier, nous trouvons, du fait des pics dissymétriques, des harmoniques pairs.

Les alternances où se trouvent les pics de courant sont vues par la protection comme représentatifs d'un défaut. Sur les protections électromécaniques comme la RXAP, les relais sont sollicités pendant une alternance sur deux, et peuvent donner un déclenchement intempestif au bout de quelques périodes. Sur les protections électroniques ou numériques, la mesure est faite sur chaque alternance et le déclenchement est élaboré seulement si deux mesures consécutives détectent un défaut. Ces protections sont beaucoup moins sensibles au phénomène étudié.