Annexe 10:

réglage des lignes à 3 extrémités

1 - Les trois extrémités sont actives

1 - 1 - Détermination du réglage de la première zone

La ligne est représentée comme suit	 (AT < BT < CT)

A		T		       DAC					        C

DAB

B

Les valeurs de réglage de première zone sont respectivement aux points A, B, C:

X1A  = 0,8 * (XAT + XBT)

X1B  = 0,8 * (XBT + XAT)

X1C  = 0,8 * (XCT + XAT)

1 - 2 - Recherche de la possibilité de protéger la ligne correctement

La ligne n'est pas correctement protégée si certains points risquent de ne pouvoir être atteints par la première zone d'aucune extrémité.

- première question: le point T est il vu par l'extrémité C ?

supposons que la valeur de l'impédance puisse être entachée d'une erreur de 10%, et que la mesure fournie par le relais puisse différer de 10 % de la valeur affichée sur ce relais. Nous sommes sûrs que le point T est vu par les extrémités A et C si:

0,9 * X1C > 1,1 * XCT					ou

0,9 * 0,8 * (XCT + XAT) > 1,1 * XCT			soit

XCT < 1,89 * XAT					(1)

- seconde question: le point T est il vu par l'extrémité B ?

Par le même calcul nous trouvons:

XBT < 1,89 * XAT					(2)

- troisième question: si aucune des conditions (1) et (2) n'est satisfaite, le point T est cependant atteint par le point A. Mais ce relais atteint il tous le point qui sont situés au - delà de T et qui ne sont pas atteints par les autres relais?

Calculons

- les courants de court circuit  ICCAC et ICCBC obtenus respectivement aux points A et B quand le défaut est au point DAC, qui est situé dans la direction de C, au maximum de la portée de la première zone de la protection située en A;

- le courants de court circuit ICCAB et ICCCB obtenus respectivement aux points A et C lorque le défaut est situé au point  DAB, qui est situé dans la direction de B, au maximum de la portée de la première zone de la protection située en A;

acceptons l'approximation suivante: le rapport Iccac / Iccbc ne varie pas entre T et DAC, et le rapport Iccab / Icccb ne varie pas entre T et DAB.

Sur la section  TC, la première zone du relais placé en A n'atteint plus  DAC, mais un point D', défini par:

XTDAC = XTD’ * (IccAC + IccBC) / IccAC

avec	XTDAC = 0,9 * X1A - 1,1 * XAT

Un défaut au - delà de D’ est vu par la première zone du relais placé en C si:

XTD’ + 0,9 * X1C > 1,1 * XTC

Le calcul donne la condition:

XAT * [2 * 0,9 * 0,8 - 1,1 + (IccBC / IccAC) * 0,9 * 0,8]

+XBT * (0,9 * 0,8) + XCT * (0,9 * 0,8-1,1) * (1+ IccBC / IccAC) > 0

En considérant la section TB, nous trouvons aussi:

XAT * [2 * 0,9 * 0,8 - 1,1 + (IccCB / IccAB) * 0,9 * 0,8]

+XBT * [2 * 0,9 * 0,8 - 1,1 - 	(IccCB / IccAB)* (1,1 - 0,9 * 0,8)] > 0

ou, plus simplement,

XAT * [0,34 + 0,72 * (IccBC / IccAC)] +XBT * 0,72 - XCT * 0,38 * (1+ IccBC / IccAC) > 0

(3)

XAT * [0,34 + 0,72 *(IccCB / IccAB)] +XBT * [0,34 - 0,38 *	(IccCB / IccAB)] > 0

(4)

Lorsqu'aucune de ces conditions n'est satisfaite, la ligne ne peut pas être correctement protégée sans un système de téléaction.

nota: Les calculs ont faits ^pour les courant de court circuit phase - terre, et pour les courants de court circuit triphasés. Pour les courant de court circuit phase phase, le résultat est le même qu'avec les courants de court circuit triphasés.

1 - 3 - Réglage de la seconde zone

Calculon les courants de court circuit suivants

I’ccBA au point B, pour un défaut au point A

I’ccCA au point C, pour un défaut au point A

I’ccAC au point A, pour un défaut au point C

I’ccBC au point B, pour un défaut au point C

I’ccCB au point C, pour un défaut au point B

I’ccAB au point A, pour un défaut au point B

Au point A nous choisissons la plus élevée des deux valeurs

X2A = 1,2 * [XAT + XBT * ( 1 + I’ccCB / I’ccAB )]

X2A = 1,2 * [XAT + XCT * ( 1 + I’ccBC / I’ccAC )]

Au point B nous choisissons la plus élevée des deux valeurs

X2B = 1,2 * [XBT + XAT * ( 1 + I’ccCA / I’ccBA )]

X2B = 1,2 * [XBT + XCT * ( 1 + I’ccAC / I’ccBC )]

Au point C nous choisissons la plus élevée des deux valeurs

X2C = 1,2 * [XCT + XAT * ( 1 + I’ccBA / I’ccCA )]

X2C = 1,2 * [XCT + XBT * ( 1 + I’ccAB / I’ccCB )]

Le calcul est réalisé pour les défauts phase - terre et les défauts phase - phase.

Si les courant de court circuit ne sont pas connus, nous choisissons:

au point A:	X2A = 1,2 * (XAT + 2 * XCT)

au point B:	X2B = 1,2 * (XBT + 2 * XCT)

at point C:	X2C = 1.2 * 3 * XCT

2 - Une extrémité est passive

Dans ce cas, le réglage du relais sur le départ passif n'a pas lieu d'être, et nous admettons que les premières zones des autres départs peuvent dépasser l'extrémité passive.

2 - 1 - Réglage de la première zone.

Si A et passif, 		X1B = X1C  = 0,8 * (XBT + XCT)

Le point A risque de n'être atteint ni par le relais B ni par le relais C si les deux conditions suivantes sont réunies:

I’ccCA

(1,1 - 0,9 * 0,8) * XBT + 1,1 * XAT * ( 1 +   	             ) - 0,9 * 0,8 * XCT > 0

I’ccBA

I’ccBA

- 0,9 * 0,8 * XBT + 1.1 * XAT * (1 +		) + ( 1,1 - 0,9 * 0,8) * XCT > 0

I’ccCA

Si B est passif, 		X1A = X1C  = 0,8 * (XAT + XCT)

Le point  B risque de n'être atteint ni par le relais situé en A ni par le relais situé en C si les conditions suivantes sont remplies:

I’ccCB

(1,1 - 0,9 * 0,8) * XAT + 1,1 * XBT * ( 1 +   	           ) - 0,9 * 0,8 * XCT > 0

I’ccAB

I’ccAB

- 0,9 * 0,8 * XAT + 1,1 * XBT * (1 +		) + ( 1,1 - 0,9 * 0,8) * XCT > 0

I’ccCB

Si C est passif, 		X1A = X1B  = 0.8 * (XAT + XBT)

Le point  C risque de n'être atteint ni par le relais situé en A ni par le relais situé en B si les conditions suivantes sont remplies:

I’ccBC

(1,1 - 0,9 * 0.8) * XAT + 1,1 * XCT * ( 1 +    	) + 0,9 * 0,8 * XBT > 0

I’ccAC

I’ccAC

- 0,9 * 0,8 * XAT + 1,1 * XCT * (1 +		) + ( 1,1 - 0,9 * 0,8) * XBT > 0

I’ccBC

2 - 2 - Réglage de seconde zone

Les réglages sont élaborés de la même manière que précédemment, sauf sur l'extrémité passive.